DB2101

沈阳市地方标准

DB2101/TJ23－2015

沈阳市绿色建筑评价技术细则

Technical guideline for assessment of green building of Shenyang

2015－11－16  发布               2016－01－01  实施

| 沈阳市城乡建设委员会 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 沈阳市质量技术监督局 |  |

沈阳市地方标准

沈阳市绿色建筑评价技术细则

Technical guideline for assessment of green building of Shenyang

DB2101/TJ23－2015

主编部门：辽宁省建筑设计研究院

批准部门：沈阳市城乡建设委员会

沈阳市质量技术监督局

施行日期：2016年01月01日

2015  沈阳

| 沈阳市城乡建设委员会 文件 沈阳市质量技术监督局 |  |
| --- | --- |
| 沈建发[2015] 171号 |  |

市建委市质监局关于发布《沈阳市绿色建筑评价标准》和

《沈阳市绿色建筑评价技术细则》的通知

各开发（建设）、设计、施工、监理、施工图审查等单位及有关部门：

为贯彻落实国家节约资源、保护环境的方针政策，实现城乡建设的可持续发展，发展我市的绿色建筑，结合我市地域、气候特征，沈阳市市建委组织辽宁省建筑设计研究院等单位修编了《沈阳市绿色建筑评价标准》和《沈阳市绿色建筑评价技术细则》，业经审定，现批准为沈阳市地方技术标准，编号分别为DB2101/TJ22－2015和DB2101/TJ23－2015，现予以发布，自2016年1月1日起实行。

本规范由沈阳市城乡建设委员会负责管理，由辽宁省建筑设计研究院负责解释。请各有关单位认真贯彻执行。如对本标准有补充、修改的意见或建议，请函告辽宁省建筑设计研究院（沈阳市和平区和平南大街84号，邮编110005）。

沈阳市城乡建设委员会

沈阳市质量技术监督局

2015年11月16日

前言

为了更好地实行《沈阳市绿色建筑评价标准》（以下简称《评价标准》），引导绿色建筑健康发展，沈阳市城乡建设委员会组织辽宁省建筑设计研究院等相关科研设计单位，修编了《沈阳市绿色建筑评价技术细则》（以下简称《技术细则》）。

《技术细则》是对《评价标准》的技术细化，结合沈阳地区气候特点，系统总结借鉴了严寒地区建设和发展绿色建筑的实践经验，具有较强的地方特色和适应性。《技术细则》的实施将为我市绿色建筑的规划、设计、建设和管理提供规范指导，为绿色建筑评价标识提供技术原则和评判依据。

参加《技术细则》的编写人员，参加过《沈阳市绿色建筑评价标准》的编写、绿色建筑建设实践和绿色建筑系统研究等工作。本细则由沈阳市城乡建设委员会负责管理，由辽宁省建筑设计研究院负责具体技术内容的解释。请各单位在执行的过程中，总结实践经验，提出修改完善意见和建议。如有意见或建议，请寄送辽宁省建筑设计研究院（沈阳市和平南大街84号，邮编110005）。

本标准主编单位：辽宁省建筑设计研究院

本标准参编单位：沈阳市建筑节能墙体材料改革办公室

沈阳市绿色建筑委员会

中国建筑东北设计研究院有限公司

沈阳建筑大学建筑设计研究院

辽宁省建设科学研究院

沈阳市建筑设计院

沈阳建筑大学

中国建筑一局（集团）有限公司

建研科技股份有限公司PKPM设计软件事业部

本标准主要起草人员：曹辉、陈伟新、杨德福、谢春清、张晓明、金鹏、

郑襄勤、王红、王少营、卜超、王晓东、于靓、

陈翠红、赵宇、杨光、柴喜林、郝建军、马黎明、

孙胜进、宋夕阳、冀红斌、胡浩、董玲、徐云飞、

王洋、陈婧、赵志安、贺金龙、杨洋。

主要审核人：郭晓岩、王元、王国庆、刘德良、陈志新、王庆辉、金振同、

隋明悦、孙建功。

目  录

1  总则	1

2  术语	1

3  基本规定	3

3.1  一般规定	3

3.2  评价与等级划分	3

4  节地与室外环境	5

4.1  控制项	5

4.2  评分项	7

5  节能与能源利用	19

5.1  控制项	19

5.2  评分项	20

6  节水与水资源利用	30

6.1  控制项	30

6.2  评分项	31

7  节材与材料资源利用	39

7.1  控制项	30

7.2  评分项	40

8  室内环境质量	48

8.1  控制项	48

8.2  评分项	50

9  施工管理	57

9.1  控制项	57

9.2  评分项	58

10  运营管理	67

10.1  控制项	67

10.2  评分项	69

11  提高与创新	75

11.1  一般规定	75

11.2 加分项	75

# 1  总则

1.1 基本规定

1.1.1为科学引导和规范管理沈阳市绿色建筑评价、评奖与标识工作提供更明确的技术依据，更好地实行《沈阳市绿色建筑评价标准》（以下简称《标准》），制定本细则。

1.1.2 本细则依照《标准》的内容和要求编制，适用于指导绿色建筑的评价标识、绿色建筑创新奖的评审和指导绿色建筑的规划设计、建造及运行管理。

1.1.3按照控制项、评分项和加分项的评价内容判定得分情况。根据总得分情况评定星级，进行绿色建筑评价；根据得分情况，区分同一星级绿色建筑的相对水平，用于沈阳市绿色建筑创新奖和工程项目评审。

1.2 绿色建筑评价标识

1.2.1进行绿色建筑评价，应先审查是否满足控制项的要求。参评的控制项全部满足要求，则通过初审。

1.2.2评分项和加分项的评定结果为分值。绿色建筑评价按总得分确定等级，分别为一星级、二星级、三星级。

1.2.3当某条文要求不适应该建筑类型条件时，该条文可不作为参评项，参评的总分值相应减少，等级划分时对分值的要求可按原比例调整确定。

# 2  术语

2.0.1　绿色建筑  green building

在全寿命期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

2.0.2　热岛强度  heat island intensity

城市内一个区域的气温与郊区气温的差别，用二者代表性测点气温的差值表示，是城市热岛效应的表征参数。

2.0.3　年径流总量控制率  annual runoff volume capture ratio

通过自然和人工强化的入渗、滞蓄、调蓄和收集回用，场地内累计一年得到控制的雨水量占全年总降雨量的比例。

2.0.4　可再生能源  renewable energy

风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等非化石能源的统称。

2.0.5　再生水  reclaimed water

污水经处理后，达到规定水质标准、满足一定使用要求的非饮用水。

2.0.6　非传统水源  non-traditional water source

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水、海水等。

2.0.7　可再利用材料 reusable material

不改变物质形态可直接再利用的，或经过组合、修复后可直接再利用的回收材料。

2.0.8　可再循环材料  recyclable material

通过改变物质形态可实现循环利用的回收材料。

2.0.9  屋面美化 roof beautify

采用铺设、喷涂、涂刷等措施，对各类房屋的屋顶进行美化，使之达到洁净、优美、协调的环境效果。

# 3  基本规定

3.1  一 般 规 定

3.1.1　绿色建筑的评价应以单栋建筑或建筑群为评价对象。评价单栋建筑时，凡涉及系统性、整体性的指标，应基于该栋建筑所属工程项目的总体进行评价。

3.1.2　绿色建筑的评价分为设计评价和运行评价。设计评价应在建筑工程施工图设计文件审查通过后进行，运行评价应在建筑通过竣工验收并投入使用一年后进行。

3.1.3　申请评价方应进行建筑全寿命期技术和经济分析，合理确定建筑规模，选用适当的建筑技术、设备和材料，对规划、设计、施工、运行阶段进行全过程控制，并提交相应分析、测试报告和相关文件。

3.1.4　评价机构应按本标准的有关要求，对申请评价方提交的报告、文件进行审查，出具评价报告，确定等级。对申请运行评价的建筑，尚应进行现场考察。

3.2  评价与等级划分

3.2.1　绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运行管理7类指标组成。每类指标均包括控制项和评分项。评价指标体系还统一设置加分项。

3.2.2　设计评价时，不对施工管理和运营管理2 类指标进行评价，但可预评相关条文。运行评价应包括7类指标。

3.2.3　控制项的评定结果为满足或不满足；评分项和加分项的评定结果为分值。

3.2.4　绿色建筑评价按总得分确定等级。

3.2.5　评价指标体系 7 类指标的总分均为 100 分。7 类指标各自的评分项得分Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7按参评建筑该类指标的评分项实际得分值除以适用于该建筑的评分项总分值再乘以 100 分计算。

3.2.6　加分项的附加得分Q8按本标准第11章的有关规定确定。

3.2.7　绿色建筑评价的总得分按下式进行计算，其中评价指标体系7类指标评分项的权重w1~w7按表3.2.7取值。

ΣQ＝w1Q1＋w 2Q2＋w3Q3＋w4Q4＋w5Q5＋w6Q6＋w7Q7＋Q8 	（3.2.7）

表3.2.7 绿色建筑各类评价指标的权重

|  | 节地与 室外环境 w1 | 节能与 能源利用 w2 | 节水与水 资源利用 w3 | 节材与材 料资源利用 w4 | 室内环 境质量 w5 | 施工 管理 w6 | 运行 管理 w7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 评价 | 居住建筑 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | —— | —— |
|  | 公共建筑 | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | —— | —— |
| 运行 评价 | 居住建筑 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
|  | 公共建筑 | 0.13 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |

注：1 表中“一”表示施工管理和运营管理两类指标不参与设计评价。

2 对于同时具有居住和公共功能的单体建筑，各类评价指标权重取为居住建筑和公共建筑所对应权重的平均值。

3.2.8　沈阳市绿色建筑分为一星级、二星级、三星级 3 个等级。3 个等级的绿色建筑均应满足本标准所有控制项的要求，且每类指标的评分项得分不应小于 40 分。当绿色建筑总得分分别达到 50 分、60 分、80 分时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。

3.2.9　对多功能的综合性单体建筑，应按本标准全部评价条文逐条对适用的区域进行评价，确定各评价条文的得分。

# 4  节地与室外环境

4.1  控制项

4.1.1　项目选址应符合沈阳市城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。

4.1.1　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

《基本农田保护条例》中规定的基本农田保护区，是指为对基本农田实行特殊保护而依据土地利用总体规划、依照法定程序确定的特定保护区域。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。《风景名胜区条例》中规定的风景名胜区，是指具有观赏、文化或者科学价值，自然景观、人文景观比较集中，环境优美，可供人们游览或者进行科学、文化活动的区域。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

《自然保护区条例》中规定的自然保护区，是指对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危 野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水体或者海域，依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。

《历史文化名城名镇名村保护条例》中规定：历史文化名城、名镇、名村的保护应当遵循科学规划、严格保护的原则，保持和延续其传统格局和历史风貌，维护历史文化遗产的真实性和完整性，继承和弘扬中华优秀传统文化，正确处理经济社会发展和历史文化遗产保护的关系。任何建设行为应符合保护规划并满足有关保护措施的要求。

《城市紫线管理办法》中规定的城市紫线，是指国家历史文化名城内的历史文化街区和 省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界线，以及历史文化街区外经县级以上人民政府公布保护的历史建筑的保护范围界线。在城市紫线范围内禁止进行下列活动：（一）违反保护规划的大面积拆除、开发；（二）对历史文化街区传统格局和风貌构成影响的大面积改建；（三）损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施；（四）修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施；（五）占用或者破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等；（六）其他对历史文化街区和历史建筑的保护构成破坏性影响的活动。在城市紫线范围内确定各类建设项目，必须先由市、县人民政府城乡规划行政主管部门依据保护规划进行审查，组织专家论证并进行公示后核发选址意见书。

《辽宁省风景名胜保护管理暂行条例》第五条：所有风景名胜区必须由当地人民政府组织有关部门划定明确的范围，并立碑刻文，标明界区。范围的划定要保持风景面貌完整，满足旅游需要，不受行政区划和所有制限制。为了保持景观特色，维护生态环境，在风景名胜区的外围，要划定必要的保护地带。划定范围涉及土地权属变更和居民动迁时，要按照《国家建设征用土地条例》和《辽宁省土地管理暂行条例》的有关规定办理。

《辽宁省风景名胜保护管理暂行条例》第六条：风景名胜区的地形、地貌、水体、山石、岛屿、礁石、滩涂、动物、植物、土壤、大气等都是构成风景名胜区的自然景观资源，必须严加保护。严禁在风景名胜区内毁林、垦荒、狩猎、放牧、挖土、埋坟、凿石、取砂以及其他伤损植被的行为和污染环境；严禁在海水浴场内进行有害水域的养殖、捕捞及在滩涂上晾晒海产品和设障、圈地；严禁向海水浴场内排放有害污物。

《沈阳市水资源保护区管理规定》第十二条：任何单位、个人不得侵占地下水资源保护用地，不准在地下水源保护用地上滥建乱占。

本条的评价方法为：设计评价审核项目区位图、场地地形图。不涉及保护区或文物古迹的一般项目，只要符合沈阳市城乡规划的要求即为达标，应提供城市（镇）总体规划或控制性详细规划的相关图纸及文件（如总体规划的“土地利用规划图”或控制性详细规划涉及建设项目的规划图，或项目用地规划许可证及其附带的规划设计条件）。涉及保护区或文物古迹的，需提供沈阳市城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件，据此判断是否达标。如涉及风景名胜区的项目，应提供已批复的风景名胜区总体规划及详细规划的有关图纸及文件；涉及历史文化名城或历史文化街区的项目，应提供已批复的历史文化名城保护规划的有关图纸及文件；涉及文物保护单位的项目，应由所在地文物行政主管部门出具有关文件，明确该文物保护单位的保护要求。运行评价在设计评价方法之外还应现场核实。

4.1.2　场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

4.1.2　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

《防洪标准》GB50201中规定：各类防护对象的防洪标准，应根据防洪安全的要求，并考虑经济、政治、社会、环境等因素，综合论证确定。有条件时，应进行不同防洪标准所可能减免的洪灾经济损失与所需的防洪费用的对比分析，合理确定。《城市防洪工程设计规范》GB/T50805中规定：城市防洪工程建设，应以所在江河防洪规划、区域防洪规划、城市总体规划和城市防洪规划为依据，全面规划、统筹兼顾，工程措施与非工程措施相结合，综合治理。

《城市抗震防灾规划标准》GB50413中规定，城市抗震防灾规划应贯彻“预防为主， 防、抗、避、救相结合”的方针，根据城市的抗震防灾需要，以人为本，平灾结合、因地制宜、突出重点、统筹规划。

《电磁辐射防护规定》GB8702中规定：防护限值的范围为100KHz～300GHz。

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325中规定，未进行区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的，应进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率测定，并提供相应的检测报告。

场地土壤曾经受到过污染或存在有毒有害物质（例如，曾经是《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137 规定的二、三类工业用地），应采取有效措施全面进行无害化处理，确保符合有关安全标准。

本条的评价方法为：设计评价查阅项目区位图、场地地形图。涉及地质灾害多发区或严重的地段，应提供地质灾害危险性评估报告（应包含场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容）；可能涉及污染源、电磁辐射、含氡土壤危害的，应提供相关检测报告或论证报告。核实相关污染源、危险源的防护距离或治理措施的合理性。核实项目防洪工程设计是否满足所在地防洪标准要求。核实项目是否符合城市抗震防灾的有关要求。运行评价在设计评价方法之外还应现场核实应对措施的落实情况及其有效性。

4.1.3　场地内不应有排放超标的污染源。

4.1.3　本条适于各类民用建筑的设计、运行评价。

绿色建筑的选址应尽量避免或消除场地内不达标的污染源。这些标准包括但不限于：《大气污染物综合排放标准》GB16297、《饮食业油烟排放标准》GB18483、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271、《社会生活环境噪声排放标准》GB22337、《生活垃圾焚烧污染控制标准》 GB18485、《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889。

需要说明的是，虽然《环境空气质量标准》GB3095 广受关注，但考虑到环境空气质量可能在一个大尺度区域内趋同，远非选址所能避免，故不以此对所有建筑作统一要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅环评报告，审核应对措施的合理性，及其在设计图纸上的落实情况。运行评价在设计评价方法之外还应现场核实，并核实污染防治措施落实情况及其有效性。

4.2  评分项

Ⅰ  土地利用

4.2.1  节约集约利用土地，评价总分值为11 分。对居住建筑，根据其人均居住用地指标按表4.2.1-1的规则评分；对公共建筑，根据其容积率按表4.2.1-2的规则评分。

表4.2.1-1 居住建筑人均居住用地指标评分规则

| 居住建筑人均居住用地指标A（m2） | 得分 |
| --- | --- |
| 3层及以下 | 4~6层 | 7~12层 | 13~18层 | 19层及以上 |  |
| 35＜A≤41 | 23＜A≤26 | 22＜A≤24 | 20＜A≤22 | 11＜A≤13 | 8 |
| A≤35 | A≤23 | A≤22 | A≤20 | A≤11 | 11 |

表4.2.1-2 公共建筑容积率评分规则

| 容积率R | 得分 |
| --- | --- |
| 0.5≤R＜0.8 | 5 |
| 0.8≤R＜1.5 | 8 |
| R≥1.5 | 11 |

4.2.1　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。本标准所指的居住建筑不包括国家明令禁止建设的别墅类项目。

一、居住建筑，查阅住区总用地面积、总户数、总人口（可按 3.2 人/户换算人口数）等，核算申报项目的人均居住用地指标计算书。不同规模居住用地面积应按下列方法进行计算：

1 小型项目（达不到组团规模的）：按照沈阳市城乡规划管理部门核发的建设用地规划许可证批准的用地面积进行计算。

2 居住组团：按照包含本次申报所有居住建筑、且由住区道路完整围合区域的用地面积进行计算。

3 居住小区：部分居住建筑或某栋居住建筑申报，按照城乡规划管理部门批准的完整的居住建设项目的用地面积进行计算。

4 申报项目为某个综合开发项目，依照建设用地规划许可证的规划条件进行计算。评价规则按本标准第 3.2.9 条的规定执行。

二、公共建筑，查阅总用地面积、地上总建筑面积、容积率等，校核项目的容积率指标计算书。容积率应按下列的方法进行核算：

1 申报项目用地性质明确且有独立用地边界时，其容积率应按所在地城乡规划管理部门核发的建设用地规划许可证规划条件提出的容积率进行核算。

2 申报项目为某个综合开发项目中的部分建筑申报时，依照建设用地规划许可证的规划条件进行计算。评价规则按本标准第 3.2.9 条的规定执行。

三、人均居住用地指标计算和评分方式如下：

1 当住区内所有住宅建筑层数相同时，计算人均居住用地指标，将其与标准中相应层数建筑的值进行比较，得到具体评价分值。人均居住用地指标计算如下：

A =R÷（H×3.2）

式中， R——参评范围的居住用地面积；

A——人均居住用地面积；

H——住宅户数；3.2 指每户3.2人。

2 当住区内不同层数的住宅建筑混合建设时，计算现有居住户数可能占用的最大居住用地面积，将其与实际参评居住用地面积进行比较，得到具体评价分值。

当R≥（H1×41+H2×26+H3×24+H4×22+H5×13）×3.2 时，得 0 分。

当R≤（H1×41+H2×26+H3×24+H4×22+H5×13）×3.2 时，得 8 分。

当R≤（H1×35+H2×23+H3×22+H4×20+H5×11）×3.2 时，得 11 分。

式中，H1——3 层及以下住宅户数；

H2——4-6 层住宅户数；

H3——7-12 层住宅户数；

H4——13-18 层住宅户数；

H5——19 层及以上住宅户数；

R——参评范围的居住用地面积。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书；运行评价査阅相关竣工图、计算书。

4.2.2　建筑规划布局应满足当地规划审批要求及日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准，得8分。

4.2.2　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 《城市居住区规划设计规范》GB 50180 - 93 (2002年版）中第5.0.2.1规定了住宅的日照标准，同时明确：老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准；在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低；旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照1小时的标准。如《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39 - 87中规定：托儿所、幼儿园的生活用房应布置在当地最好日照方位，并满足冬至日底层满窗日照不少于3h的要求；《中小学校设计规范》GB 50099 - 2011中对建筑物间距的规定是：普通教室冬至日满窗日照不应小于2h。《沈阳市居住建筑间距和住宅日照管理规定》第二十四条：除原有住宅日照达不到2小时外，且新建建筑对其日照不构成影响的情况外，新建建筑对周边原有住宅日照产生遮挡的，应保证被遮挡住宅日照达到不低于大寒日2小时。

2 条文中的“不降低周边建筑的日照标准”是指：

1）对于新建项目的建设，应满足周边建筑及场地有关日照标准的要求；

2）对于改造项目分两种情况：周边建筑及场地改造前满足日照标准的，应保证其改造后仍符合相关日照标准的要求；周边建筑及场地改造前未满足日照标准的，改造后不可再降低其原有的日照水平。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑总平面图等设计文件和日照模拟分析报告。运行评价在设计评价方法之外还应核实竣工图，并现场核实建筑间距的落实情况。对于改造项目需要区分两种情况：周边建筑改造前满足日照标准的，应保证其改造后仍符合相关日照标准的要求；周边建筑改造前未满足日照标准的，改造后不可再降低其原有的日照水平。

4.2.3 场地内合理设置绿化用地，评价总分值为9分，并按下列规则评分：

- 居住建筑按下列规则分别评分并累计：

1）绿地率：新区建设达到30%，旧区改建达到25%，得2分；

2）人均公共绿地面积：按表4.2.3-1的规则评分，最高得7分。

表4.2.3-1 居住建筑人均公共绿地面积评分规则

| 人均公共绿地面积Ag | 得分 |
| --- | --- |
| 新区建设 | 旧区改造 |  |
| 1.0m2≤Ag＜1.3m2 | 0.7m2≤Ag＜0.9m2 | 3 |
| 1.3m2≤Ag＜1.5m2 | 0.9m2≤Ag＜1.0m2 | 5 |
| Ag≥1.5m2 | Ag≥1.0m2 | 7 |

2　公共建筑按下列规则分别评分并累计：

1) 绿地率：按表4.2.3-2的规则评分，最高得7分；

表4.2.3-2 公共建筑绿地率评分规则

| 绿地率Rg | 得分 |
| --- | --- |
| 30%≤Rg＜35% | 2 |
| 35%≤Rg＜40% | 5 |
| Rg≥40% | 7 |

2) 绿地向社会公众开放，得2分。

4.2.3　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

一、居住建筑：

1 查阅建筑设计说明或总平面图中的技术指标表应写明总居住用地面积、总户数、总人口（与4.2.1 条的人口数量应一致）、绿地面积、公共绿地面积等。

2 查阅建筑设计说明中应写明人均公共绿地计算过程。

居住建筑的公共绿地是指满足规定的日照要求、适合于安排游憩活动设施的、供居民共享的集中绿地，包括居住区公园、小游园和组团绿地及其他地块、带状绿地。集中绿地应满足的基本要求：宽度不小于8米，面积不小于400 m2，并应有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外。

二、公共建筑：

1 查阅建筑总平面图中的技术指标表应写明项目总用地面积、绿地面积、绿地率。

2 查阅建筑设计说明中应写明场地是否对外开放。如对外开放，需在建筑设计说明中写明开放区域、开放时间和管理方式。

3 幼儿园、小学、中学、医院建筑的绿地可直接视为开放绿地，评价时直接得2分。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、居住建筑平面日照等时线模拟图、计算书；运行评价在设计评价方法之外应核实竣工图，并现场核实绿地、公共绿地及绿地向社会公众开放的落实情况。

4.2.4　合理开发利用地下空间，评价总分值为6分，按表4.2.4的规则评分。

表4.2.4 地下空间开发利用评分规则

| 建筑类型 | 地下空间开发利用指标 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 居住建筑 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr | 5%≤Rr＜15% | 2 |
|  |  | 15%≤Rr＜25% | 4 |
|  |  | Rr≥25% | 6 |
| 公共建筑 | 地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp2 | 15%≤Rp1＜30% | 2 |
|  |  | 30%≤Rp1＜70% | 4 |
|  |  | Rp1≥70%且Rp2＜70% | 6 |

4.2.4　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 查阅建筑设计说明中应写明利用地下空间的情况：

居住建筑：写明地下空间建筑面积、功能，并计算地下建筑面积与地上建筑面积的比率。

公共建筑：写明地下空间建筑面积、功能，并计算地下建筑面积与总用地面积之比、当地下建筑面积与总用地面积之比达到0.7时，还应计算地下一层建筑面积与总用地面积的比率。

2 查阅建筑总平面图中技术指标表应写明地下空间相关指标：

居住建筑：地下空间建筑面积、地上建筑面积；

公共建筑：地下建筑面积、总用地面积、地下一层建筑面积。

3 地下室各层平面图中应标明地下空间主要功能。

4 未利用地下空间的项目，如果提供相应证明，经论证，因场地区位地质等条件确实不适宜开发利用地下空间的，本条不参评。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书；运行评价查阅相关竣工图、计算书，并现场核实。

Ⅱ  室外环境

4.2.5　建筑及照明设计避免产生光污染，评价总分值为 4分，并按下列规则分别评分并累计：

1　玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2，得2分；

2　室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定，得2分。

4.2.5　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 非玻璃幕墙建筑，第1款直接得2分。

2 建筑设计说明中应写明对玻璃幕墙的要求：可见光反射比不大于0.2，得2分。

3 建筑设计说明、建筑立面图应标明立面主要材料，未采用镜面玻璃等高反光材料，得2分。

4 室外夜景照明设计应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008第7章关于光污染控制的相关要求，并在室外照明设计图纸中体现。其中光污染的限制应符合的规定包括：

1）夜景照明设施在居住建筑窗户外表面产生的垂直面照度不应大于规定值；

2）夜景照明灯具朝居室方向的发光强度不应大于规定值；

3）城市道路的非道路照明设施对汽车驾驶员产生的眩光的阈值增量不应大于 15%；

4）居住区和步行区的夜景照明设施应避免对行人和非机动车人造成眩光。夜景照明灯具的眩光限制值应满足规定；

5）灯具的上射光通比的最大值不应大于规定值；

6）夜景照明在建筑立面和标识面产生的平均亮度不应大于规定值。

本条的评价方法为：设计评价审核光污染分析专项报告、玻璃的光学性能检验报告、灯具的光度检验报告、电气专业照明设计方案（含计算书）、照明施工图。运行评价在设计评价方法之外还应查阅竣工图、光污染分析专项报告、玻璃进场复验报告、灯具进场复验报告等相关检测报告，并现场核实玻璃幕墙的可见光反射、夜景照明光污染控制情况。

4.2.6　场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定，评价分值为4分。

4.2.6　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑设计说明中应说明场地周边噪声情况及噪声预测值（可使用《环境影响报告》中对场地噪声的预测值），且符合《声环境质量标准》GB3096的噪声预测值。

《声环境质量标准》GB3096-2008相关内容：

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。昼间≤50dB(A)，夜间≤40dB(A)；

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化体育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)；

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定区域之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；4b类昼间≤70dB(A)，夜间 ≤60dB(A)。

2 建筑总平面图中应标明场地周围主要噪声源情况（如道路、交通干线、固定设备噪声源等）。

本条的评价方法为：设计评价审核环境噪声影响评估报告（含现场测试报告）、噪声预测分析报告。如果环评报告中包含噪声预测分析的相关内容，则可不单独提供噪声预测分析报告。运行评价在设计评价方法之外还应现场测试是否达到要求。

4.2.7　场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1　在冬季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：

1）建筑物周围人行区风速小于5m/s，且室外风速放大系数小于2，得2分。

2）除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa，得1分。

2　过渡季、夏季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：

- 场地内人员活动区不出现涡旋或无风区，得2分；

- 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得1分。

4.2.7　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。若只有一排建筑，本条第1款第2项直接得1分。对于半下沉室外空间，此条也需进行评价。

本条第1款第2项的表面风压差主要是指平均风压差；第2款第2项计算风压差时，室内压力默认为 0 Pa，不需要单独模拟。

《城市居住区热环境设计规范》JGJ286-2013 中的强制性条文第 4.1.1 条要求：居住区的夏季平均迎风面积比应符合表 4.1.1 的规定。

表 4.1.1 居住区的夏季平均迎风面积比限值

| 建筑气候区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ建筑气候区 | Ⅲ、Ⅴ建筑气候区 | Ⅳ建筑气候区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均迎风面积比 | ≤0.85 | ≤0.80 | ≤0.70 |

室外风环境模拟的边界条件和基本设置需满足以下规定：

1）计算区域：建筑迎风截面堵塞比（模型面积/迎风面计算区域截面积）小于4%；以目标建筑（高度H）为中心，半径5H范围内为水平计算域。在来流方向，建筑前方距离计算区域边界要大于2H，建筑后方距离计算区域边界要大于6H。

2）模型再现区域：目标建筑边界 H 范围内应以最大的细节要求再现。

3）网格划分：建筑的每一边人行高度区1.5m或2m高度应划分10个网格或以上；重点观测区域要在地面以上第3个网格或更高的网格内。

4）入口边界条件：入口风速的分布应符合梯度风规律。参考国内外标准以及我国研究成果，建议不同地貌情况下入口梯度风的指数α取值如下表。

大气边界层不同地貌的α值

| 类别 | 空旷平坦地面 | 城市郊区 | 大城市中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| α | 0.14 | 0.22 | 0.28 |

5）地面边界条件：对于未考虑粗糙度的情况，采用指数关系式修正粗糙度带来的影响；对于实际建筑的几何再现，应采用适应实际地面条件的边界条件；对于光滑壁面应采用对数定律。

6）湍流模型：选择标准 k-ε 模型。高精度要求时采用 Durbin 模型或MMK模型。

7）差分格式：避免采用一阶差分格式。 室外风环境模拟应得出结果：

（1）不同季节不同来流风速下，模拟得到场地内1.5m高处的风速分布。

（2）不同季节不同来流风速下，模拟得到冬季室外活动区的风速放大系数。

（3）不同季节不同来流风速下，模拟得到建筑首层及以上典型楼层迎风面与背风面（或主要开窗面）表面的压力分布。

对于不同季节，如果主导风向、风速不唯一（可参考《实用供热空调设计手册》或当地气象局历史数据），宜分析两种主导风向下的情况。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、风环境模拟计算报告。运行评价查阅相关竣工图、风环境模拟计算报告，并现场核实是否全部按照设计要求进行施工。必要时，可进行现场实测验证是否符合设计要求。

4.2.8　采取措施降低热岛强度，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

1　红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物等遮阴措施的面积达到10%，得1分；达到20%，得2分；

2　超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4，得1分。

4.2.8　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑总平面图中应标明户外活动场地的遮荫方式及范围。

户外活动场地包括：步道、庭院、广场、游憩场和停车场。遮阴措施包括绿化遮阴、构筑物遮阴、建筑日照投影遮阴。建筑日照投影遮阴面积按夏至日8：00~16：00内有4h处于建筑阴影区域的户外活动场地面积计算；乔木遮荫面积按照成年乔木的树冠正投影面积计算；构筑物遮荫面积按照构筑物正投影面积计算；对于首层架空构筑物，架空空间如果是活动空间，可计算在内。

考虑到建筑设计时不会明确乔木种类，成年乔木的树冠正投影可按照平面图上所表示的植物冠幅计算或者采用直径4米的圆计算乔木正投影面积。

2 建筑设计说明中应写明超过70%的建筑屋面材料、室外道路路面材料的太阳辐射反射系数不小于0.4，并写明计算过程。具体的计算过程，要求写明太阳辐射反射系数大于0.4的道路、屋面面积 （m2）、道路、屋面总面积（m2），并计算道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不低于0.4 的面积比（%）。其中的屋面总面积，可不包含设备占用、屋顶绿化、屋顶水池等面积。

3 如果综合各种效果，通过室外热环境的模拟计算，可以证明室外平均热岛强度≤1.5℃，也可以得分。

为保证模拟结果的准确性。模拟报告要求如下：

1）气象条件：模拟气象条件可参照《中国建筑热环境分析专用气象数据集》选取，值得注意的是，气象条件需涵盖太阳辐射强度和天空云量等参数以供太阳辐射模拟计算使用。

2）风环境模拟：建筑室外热岛模拟建立在建筑室外风环境模拟的基础上，求解建筑室外各种热过程从而实现建筑室外热岛强度计算，因而，建筑室外风环境模拟结果直接影响热岛强度计算结果。建筑室外热岛模拟需满足建筑室外风环境模拟的要求，包括计算区域，模型再现区域，网格划分要求，入口边界条件，地面边界条件，计算规则与收敛性，差分格式，湍流模型等。

3）太阳辐射模拟：建筑室外热岛模拟中，建筑表面及下垫面太阳辐射模拟是重要模拟环节，也是室外热岛强度的重要影响因素。太阳辐射模拟需考虑太阳直射辐射，太阳散射辐射，各表面间多次反射辐射和长波辐射等。实际应用中需采用适当的模拟软件，若所采用软件中对多次反射部分的辐射计算或散射计算等因素未加以考虑，需对模拟结果进行修正，以满足模拟计算精度要求。

4）下垫面及建筑表面参数设定：对于建筑各表面和下垫面，需对材料物性和反射率、 透率，蒸发率等参数进行设定，以准确计算太阳辐射和建筑表面及下垫面传热过程。

5）景观要素参数设定：建筑室外热环境中，植物水体等景观要素对模拟结果的影响重大，需要模拟中进行相关设定。对于植物，可根据多孔介质理论模拟植物对风环境的影响作用，并根据植物热平衡计算，根据辐射计算结果和植物蒸发速率等数据，计算植物对热环境的影响作用，从而完整体现植物对建筑室外微环境的影响。对于水体，分静止水面和喷泉，应进行不同设定。工程应用中可对以上设定进行适当简化。

输出结果：

建筑室外热岛强度模拟，可得到建筑室外温度分布情况，从而给出建筑室外平均热岛强度计算结果，以此辅助建筑景观设计。然而，为验证模拟准确性，同时应提供各表面的太阳辐射累计量模拟结果，建筑表面及下垫面的表面温度计算结果，建筑室外风环境模拟结果等。

本条的评价方法为：设计评价查阅室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图（需含构筑物投影面积值）、户外活动场地遮阴面积比例计算书；屋面做法详图及道路铺装详图；屋面、道路表面建材的太阳辐射反射系数统计表。运行评价在设计评价方法之外，还应核实各项设计措施的实施情况，审核建筑屋面、道路表面建材的太阳辐射反射系数测试报告。

4.2.9  采取建筑物屋面美化措施，提升环境质量，得2分。

4.2.9　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

建筑设计说明中应写明屋面美化措施，屋面美化是采用铺设、喷涂、涂刷等措施，对各类房屋的屋顶进行美化，使之达到洁净、优美、协调的环境效果。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图，并现场核实。

Ⅲ  交通设施与公共服务

4.2.10　场地与公共交通设施具有便捷的联系，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1　场地出入口到达公共汽车站的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m，得3分；

2　场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站），得2分；

3　有便捷的人行通道联系公共交通站点，得2分；

4  建筑物出入口与场地人行出入口距离不大于250m，得2分。

4.2.10　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 设计说明、建筑总平面图或公共交通示意图中标明场地周围公共交通设施情况，场地出入口到达公共汽车站或到达轨道交通站的实际步行距离；场地出入口步行距离500m、800m范围内的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）及站点停靠的公交线路。

2 建筑总平面图或公共交通示意图中标出与公共交通连通的专用通道。

“有便捷的人行通道联系公共交通站点”包括：建筑外的平台直接通过天桥与公交站点相连、建筑的部分空间与地面轨道交通站点出入口直接连通、为减少到达公共交通站点的绕行距离设置了专用的人行通道、地下空间与地铁站点直接相连等。为了方便人员便捷到达公共交通路网，合理设置建筑物出入口和场地人行出入口。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑总平面图、场地周边公共交通设施布局图（应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口到达公交站点的距离，包括建筑与公共交通站场连通的专用通道、连接口等内容）。运行评价在设计评价方法之外应查阅竣工图、现场照片，并现场核实。

4.2.11　场地内人行通道采用无障碍设计，评价分值为3分。

4.2.11　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑设计说明中无障碍专篇中应写明场地内无障碍设计的内容。

2 建筑总平面图中标明场地内人行道、室外活动场地、停车场、建筑出入口的无障碍系统以及场地内外人行通道的无障碍衔接。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑总平面图、总图的竖向及景观设计文件。重点审查建筑的主要出入口是否满足无障碍要求，场地内的人行系统以及与外部城市道路的连接是否满足无障碍要求。运行评价在设计评价方法之外，应查阅竣工图、现场照片，并现场核实。场地内盲道的设置可不作为审查重点。

4.2.12  合理设置自行车停车场所，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

1　居住建筑：自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨雪措施，得3分；

2　公共建筑：

1）自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨雪措施，得2分；

2）配套设置淋浴、更衣设施或设防盗措施，得1分。

4.2.12　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑总平面图中应标明自行车库/棚位置。

2 自行车遮阳防雨雪设施详图：应体现遮阳防雨雪设施的构造、尺寸、形式及材质。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑总平面图（注明自行车库/棚位置）、自行车库/棚及附属设施施工图等。自行车库（棚）的设置数量，应满足或高于规划条件中的要求，设置在地面的需设置遮阳篷。运行评价查阅竣工图，自行车停车设施现场照片，并现场核实。

4.2.13  合理设置机动车停车场所，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

1　采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地，得2分；

2　合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所，得1分。

4.2.13　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑设计说明中应写明场地内机动车停车方式，写明是否采用错时停车方式向社会开放，如果采用，说明拟错时停车的区域，并提供错时停车的时间、出入口和管理方式。

2建筑总平面图中应标明地面停车场或地下车库位置。

3 机动车停车场（库）平面图应标明机动车停车位及数量。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑总平面图（注明地面停车场位置），停车场（库）施工图，错时停车管理制度文件、地面交通流线分析图等。机动车停车的数量和位置应满足规划条件的要求。运行评价查阅竣工图，机动车停车设施现场照片及错时停车管理录，并现场核实。

4.2.14　提供便利的公共服务，评价总分值为6分，并按下列规则评分：

1　居住建筑：满足下列要求中3项，得3分；满足4项及以上，得6分：

1)　场地出入口到达幼儿园的步行距离不大于300m；

2)　场地出入口到达小学的步行距离不大于500m；

3)　场地出入口到达商业服务设施的步行距离不大于500m；

4)　相关设施集中设置并向周边居民开放；

5)　场地1000m范围内设有5种以上的公共服务设施。

2　公共建筑：满足下列要求中2项，得3分；满足3项及以上，得6分：

1)　2种及以上的公共建筑集中设置，或公共建筑兼容2种及以上的公共服务功能；

2)　配套辅助设施设备共同使用、资源共享；

3)　建筑向社会公众提供开放的公共空间；

4)　室外活动场地错时向周边居民免费开放。

4.2.14　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑设计说明中应写明场地内公共服务设施设置情况。

居住建筑：说明幼儿园、小学、配套公共服务设施等设置情况及与项目的距离。

公共建筑：说明公共建筑兼容的公共服务功能、共享的配套设施；建筑、室外活动场地是否对外开放，如果对外开放说明开放的时间及管理方式。

2 建筑总平面图应标注出免费开放的区域及进出路线，或提供建筑免费开放区域的缩略示意图。

“兼容2种及以上主要公共服务功能”，是指建筑除其自身的主体功能外，还兼有其他主要公共服务功能，比如办公建筑兼有宾馆建筑、博览建筑、体育健身场馆、大型商业等功能。

“在建筑内部混合布局，部分空间共享使用，如建筑中设有共用的会议设施、展览设施、健身设施以及交往空间、休息空间等；配套辅助设施设备共同使用、资源共享”，是指建筑或建筑群的车库、锅炉房或、空调机房、监控室、食堂、医疗点、休息处、会议室、报告厅等可以供建筑或建筑群内大部分使用者共用使用的辅助性设施设备；

“建筑向社会公众提供开放的公共空间”，通常指运动场馆、图书馆、餐饮设施、公共厕所等建筑室内空间向建筑常规使用者之外的公众开放。比如：大学、独立学院和职业技术学院、高等专科学校等专用运动场所，科学管理，在非校用时间向社会公众开放。应在图纸中标注出开放的区域及进出路线，并说明开放的管理办法。

“室外活动场地错时向周边居民免费开放”，是指建筑室外的活动场地的开放与共享，比如文化、体育设施的室外活动场地错时向社会开放；办公建筑的室外场地在非办公时间向周边居民开放；高等教育学校的图书馆、体育馆等定时免费向社会开放等；商业建筑的屋顶绿化在非营业时间提供给公众休憩等。

设计评价查阅建筑总平面图、建筑平面图（含公共配套服务设施的相关楼层）、管理实施方案。重点查阅共享共用的设施或空间，拟向社会开放部分的规划设计与组织管理实施方案等。运行评价查阅竣工图、配套服务设施使用的现场照片、公共设施共享或错时向周边居民开放的证明（制度及其他经营证明文件），并现场核实。运营阶段允许出现公共设施变更经营类型的情况，但种类与设计阶段相比不得减少。如果参评项目为建筑单体，则“场地出入口”用“建筑主要出入口”替代。

Ⅳ  场地设计与场地生态

4.2.15　结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施，评价分值为3分。

4.2.15　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。若申报项目是净地交付，即已完成土地的一级开发成为熟地，则此条不参评。

1 建筑设计说明中写明场地是否结合现状地形地貌。

重点关注：a.高差较大的场地，没有进行过度的地形改造；b.本来较为平整的场地没有进行了过度的堆土设计。鼓励利用凹地做地下室或下沉庭院，利用高差为地下空间提供采光通风，利用高差形成不同高度的入口空间，利用高差形成景观微地形，借助地形组织场地排水等措施。

2 建筑设计说明中写明是否保留和利用了原有场地自然水域、湿地和植被等自然资源，如有保留和利用，需在总平面图中标明。对场地的水体和植被进行了改造的项目，应说明改造原因，以及拟采取的生态修复和补偿措施。

3 建筑设计说明中对收集并利用原有场地的表层土提出要求。

本条的评价方法为：设计评价阶段查阅场地原地形图、带地形的规划设计图、表层土利用方案、乔木等植被保护方案（保留场地内全部原有中龄期以上的乔木（允许移植））、水面保留方案总平面图、竖向设计图、景观设计总平面图、拟采取的生态补偿措施与实施方案。运行评价需现场核实地形地貌与原设计的一致性，现场核实原有场地自然水域、湿地和植被的保护情况。对场地的水体和植被做了改造的项目，查阅水体和植被修复改造过程的照片和记录，核实修复补偿情况。查阅表层土收集、堆放、回填过程的照片、施工组织文件和施工记录，以及表层土收集利用量的计算书。

4.2.16　充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于5 hm2的场地进行雨水专项规划设计，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1　下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到30%，得3分；

2　合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施，得3分；

3　硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到20%，得2分；达到50%，得3分。

4.2.16　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 在建筑总平面图中应标明下凹式绿地、雨水花园、硬质铺装地面中透水铺装范围及面积。总图的技术指标表中写明下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积，并计算下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例；写明硬质铺装面积、地面中透水铺装面积，并计算硬质铺装地面中透水铺装面积的比例。硬质铺装面积包括停车场、道路、室外活动场地，不包括绿地和水面。

2 雨水专项规划设计说明应包含有场地径流减排、污染控制、雨水收集回用等内容，并通过技术经济比较确定最优方案。

3 给排水设计说明中需明确有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积。

4 给排水施工图中应表达合理引导屋面雨水进入地面生态设施。

本条的评价方法为：设计评价查阅地形图、场地规划设计文件、施工图文件（含总图、景观设计图、室外给排水总平面图、计算书等）、场地雨水综合利用方案或雨水专项规划设计。场地大于5 hm2的，应提供雨水专项规划设计，没有提供的本条不得分。具体评价时，申报材料中应提供场地铺装图，要求标明室外透水铺装地面位置、面积、铺装材料。运行评价在设计评价内容之外，还应现场核实设计要求的实施情况。对于本条第3款，当透水铺装下为地下室顶板时，若地下室顶板设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实土，或地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求时，仍可认定其为透水铺装地面。评价时以场地中硬质铺装地面透水铺装所占的面积比例为依据。

4.2.17　合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值为5 分。其场地年径流总量控制率达到55%，得3分；达到70%，得5分。

4.2.17　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 设计说明中应写明雨水就地入渗的措施。设计说明中包含有雨水利用的内容及对室外采用下凹式绿地等的要求，并应符合国家及沈阳市标准。

2 设计控制雨量计算书明确对应年径流总量控制率的降雨量得到全部控制。

本条的评价方法为：设计评价查阅沈阳市降雨统计数据、设计说明书（或雨水专项规划设计报告）、设计控制雨量计算书、施工图文件（含总图、景观设计图、室外给排水总平面图等）。运行评价查阅当地降雨统计数据、相关竣工图、设计控制雨量计算书、场地年径流总量控制报告，并现场核实。

4.2.18  合理选择绿化方式，科学配置绿化植物，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1　种植适应沈阳市气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求，得3分；

2　居住建筑绿地配植乔木不少于3株/100m2，得3分；公共建筑采用垂直绿化、屋顶绿化等方式，按表4.2.18的规则评分。

表4.2.18 垂直绿化、屋面绿化评分规则

| 类型 | 绿化率 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 垂直绿化 | 2%≤Lh＜5% | 2 |
|  | Lh≥5% | 3 |
| 屋顶绿化 | 15%≤Ld＜30% | 2 |
|  | Ld≥30% | 3 |

4.2.18　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑设计说明中对景观设计提出如下要求：

1）种植适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求；核实：（覆土深度不小于1.5m种植区域面积）/（总种植区域面积）×100%≥30%。场地内种植区域的覆土深度应满足乔、灌木自然生长的需要。一般来说满足植物生长需 求的覆土深度为：乔木>1.2m，深根系乔木>1.5m，灌木>0.5m，草坪地被>0.3m。

2）居住建筑绿地配植乔木不少于3株/100m2。

2 公共建筑设计说明中写明是否采用了垂直绿化、屋顶绿化，如采用应在说明中写明屋顶绿化面积与屋顶可绿化总面积，并写明屋顶绿化做法。按照垂直绿化率（Lh）和屋顶绿化率（Ld）评价得分。

注：屋顶可绿化面积不包括放置设备、管道、太阳能板等设施的屋面面积，不包括轻质屋面和大于15度的坡屋面等，也不包括电气用房和顶层房间有特殊防水工艺要求的屋面面积。屋顶放置花盆的方式不可视为屋顶绿化，地下车库的覆土上绿化也不可算作屋顶绿化。屋顶没有可绿化面积，或屋顶可绿化面积不大于30 m2的项目，第2款直接得3分。

3 建筑总平面图中应标明垂直绿化、屋顶绿化所在的位置及面积；或者提供单独的垂直绿化、屋顶绿化图纸，标明垂直绿化、屋顶绿化所在的位置及面积。

4 种植屋顶平面图中需标明绿化的范围及面积，并标明可绿化屋面的范围及面积。

本条的评价方法为：设计评价查阅景观园林种植平面图和苗木表，查阅设计图纸中标明的场地内种植区域的覆土厚度。居住建筑，还应查阅苗木表中的乔木总株数，核算每 100m2 绿地种植的乔木数量。对于公共建筑，还应查阅设计图纸中的屋顶绿化和或垂直绿化的区域和面积。运行评价在设计评价方法之外，还应现场核实实际栽种情况。

5  节能与能源利用

5.1  控  制  项

5.1.1  建筑设计应符合国家及辽宁省现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

5.1.1  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

我市为严寒地区，居住建筑执行《居住建筑节能设计标准》DB 21/T1476-2011，公共建筑执行《公共建筑节能（65%）设计标准》DB 21/T1899-2011，比国家标准更高，而且这些要求都是以强制性条文的形式出现的。因此，将本条文列为绿色建筑必须满足的控制项。

沈阳市施工图审查都包含有节能的内容，如果设计通过了施工图审查，而且该建筑确实按照施工图施工，即可认定本条文得到满足。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑施工图及设计说明、建筑节能计算书，以及当地建筑节能审查相关文件。运行评价查阅建筑竣工图及设计说明、建筑节能计算书、当地建筑节能审查相关文件、节能工程验收记录、进场复验报告(保温材料、外窗、幕墙等)，并现场核查。

5.1.2  不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。

5.1.2  本条适用于集中空调或供暖的各类民用建筑的设计、运行评价。

1 本条主要针对采暖和空调系统的热源形式要求，参照《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015中4.2.2条要求执行。

2 “大门电热风幕以及因集中热源不昼夜连续运行，集中热源难以覆盖、局部使用的电热采暖，不包括在本条禁止之列”。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通专业施工图及设计说明。运行评价查阅暖通专业竣工图及设计说明，并现场核实。

5.1.3  冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

5.1.3　本条适用于公共建筑的设计、运行评价。

1 每个独立的建筑物应设置电能计量装置，应根据需要采用复费率电能表，满足执行峰谷分时电价的要求。

2 应主动从系统设计上分项供电，在以下低压配电柜出线回路设置分项计量表计：

1）单独计量的外供电回路；

2）特殊区供电回路；

3）制冷机组主供电回路；

4）单独供电的冷热源系统附泵回路；

5）集中供电的分体空调回路；

6）照明插座主回路（尽量避免在照明配电箱、动力设备配电箱等末端配电箱内设置电能计量表）；

7）电梯回路；

8）其他应单独计量的用电回路。

3 个别较分散的设备可不独立分项计量（如污水泵、卫生间排风机、卫生间用小型热水器等）。

4 办公、公寓式办公或商业的租售单元应以户为单位设置电能计量装置。

5 可再生能源发电应设置独立分项电能计量装置。

本条的评价方法为：设计评价查阅电气等相关专业施工图及设计说明、分项计量施工图。运行评价：查阅电气等相关专业竣工图及设计说明、分项计量竣工图、分项计量能耗监测的数据记录，并现场核实。

5.1.4  各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的现行值。

5.1.4  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

一、住宅

对于住宅，应考察的户内主要功能房间包括起居室、卧室、餐厅（毛坯房可不考察）。

1电气设计说明应明确各房间或场所的照明功率密度值满足《建筑照明设计标准》 GB50034-2013第6.3.1~6.3.11、6.3.13 条规定的现行值。

2 特殊场所可根据第6.3.14 条及 6.3.16 条适当调整相关计算参数。

3 当房间或场所的照度标准值需要提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。

4 照明节能计算与设计说明、照明平面图参数符合。照明节能计算范围为毛坯房的公共区域或者精装房的全部区域。

二、公共建筑

对于公共建筑中的办公、旅馆、学校、商场、教育建筑、医疗建筑、交通建筑等类型建筑，主要功能房间定义为国家《建筑照明设计标准》中对应的建筑类型明确列出的房间或场所。例如，办公建筑中的办公室、会议室、大厅，商店建筑中的营业厅，旅馆建筑中的客房、餐厅、多功能厅、会议室、大堂，医疗建筑中的诊室、化验室、挂号厅、病房、护士站、药房，教育建筑中的教室、阅览室、实验室、学生宿舍，博览建筑中的报告厅、展厅、大厅，交通建筑中的候车（机、船）室、中央大厅、售票大厅。

1 电气设计说明应明确各房间或场所的照明功率密度值满足《建筑照明设计标准》 GB50034-2013 第6.3.2~6.3.11、6.3.13 条规定的现行值。

2 特殊场所可根据第6.3.14 条及 6.3.16 条适当调整相关计算参数。

3 当房间或场所的照度标准值需要提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。

4 照明节能计算与设计说明、照明平面图参数符合。照明节能计算范围为全部区域。

本条的评价方法为：设计评价查阅电气施工图（需包含电气照明系统图、电气照明平面图）和设计说明（需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制原则等）、建筑照明功率密度的计算分析报告，审查照明密度功率值及其计算。运行评价查阅电气竣工图、灯具检测报告、建筑照明功率密度 LPD 的计算分析报告，审查照明密度功率值及其计算，并现场核实。

5.2  评  分  项

Ⅰ  建筑与围护结构

5.2.1  结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计，评价分值为6分。

5.2.1　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑设计说明或节能计算书中应写明建筑体形系数、各朝向窗墙比，并应满足节能设计标准要求。

2 总平面图中应注明建筑间距。

3 日照模拟分析报告内容应满足国家及地方的有关规定，并经过当地城乡规划主管部门审查通过。

4 对于居住建筑，如果建筑的体形简单、朝向接近正南正北，楼间距、窗墙比也满足标准要求，可直接得6分。否则，则应提供建筑的朝向、体形、楼距、窗墙比的优化设计，及是满足相关标准要求的报告。

5 对于公共建筑，如果经过优化之后的建筑窗墙比都低于0.5，本条直接得6分。否则，则应提供建筑的朝向、体形、楼距、窗墙比的优化设计，及是否满足相关标准要求的报告。

本条的评价方法为：设计评价查阅场地地形图、建筑总平面图等设计文件，建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等的优化设计报告（包括节能设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告），审查优化设计报告中体形系数、朝向、楼距、窗墙比的达标情况。运行评价查阅场地地形图、建筑总平面图等设计文件，建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等的优化设计报告（包括节能设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告），审查优化设计报告中体形系数、朝向、楼距、窗墙比的达标情况，并现场核实。

5.2.2  外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6分，并按下列规则评分：

1  设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%，得4分；达到10%，得6分。

2  设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到25%，得4分；达到30%，得6分。

3  设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均值。

5.2.2　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。有严格的室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑或房间，本条不参评。当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评。

1 立面图中应标明外窗开启位置及方式。

2 在门窗表中统计各朝向外窗或透明幕墙的实际可开启面积与外窗或透明幕墙总面积的比值。

3 本条评价时，应按单栋建筑整体计算其可开启面积比例。为简单起见，可将玻璃幕墙活动窗扇的面积认定为可开启面积，而不再计算实际的或当量的可开启面积。本条的玻璃幕墙系指透明的幕墙，背后有非透明实体墙的纯装饰性玻璃幕墙不在此列。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑平面图、立面图、门窗表、幕墙图纸，主要审查各外窗、幕墙开启方式、种类、面积与数目；查阅外窗、幕墙可开启面积比例计算书，主要审查比例计算方式是否正确以及计算结果是否达标。运行评价查阅建筑平面图、立面图、门窗表、幕墙图纸，主要审查各外窗、幕墙开启方式、种类、面积与数目；查阅外窗、幕墙可开启面积比例计算书，主要审查比例计算方式是否正确以及计算结果是否达标；现场核实，主要审查项目的外窗与幕墙是否与达标的设计图纸保持一致。

5.2.3  围护结构热工性能指标优于国家现行相关建筑节能设计标准的规定，评价总分值为10分，并按下列规则评分，满足之一即可：

1  围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5%，得5分；达到10%，得10分。

2　供暖空调全年计算负荷降低幅度达到5%，得5分；达到10%，得10分。

5.2.3　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 节能计算文件中应写明外墙、屋顶、外窗、幕墙等围护结构主要部位的传热系数K和遮阳系数SC值，以及国家和行业的建筑节能设计标准中的限值要求，并比较两者的差异，达到5%，得5分；达到10%，得10分。

2 或根据暖通全年负荷计算文件，设计建筑与参考建筑的采暖、空调全年负荷降低幅度来判定分值。参考建筑与设计建筑的建筑外形、内部的功能分区、气象参数、建筑室内供暖空调设计参数、空调供暖系统形式和设计运行模式、系统设备的参数等条件一致，参考建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，比较两者的负荷差异，达到5%，得5分；达到10%，得10分。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表、当地建筑节能审查相关文件；或审查供暖空调全年计算负荷报告。运行评价查阅建筑竣工图、围护结构竣工详图、围护结构热工性能参数表、当地建筑节能审查相关文件、节能工程验收记录、进场复验报告，并现场核实；或审查供暖空调全年计算负荷报告，同时查阅基于实测数据的供暖供热量、空调供冷量，并现场核实。

Ⅱ  供暖、通风与空调

5.2.4  供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，评价分值为6分。对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定值的提高或降低幅度满足表5. 2. 4 的要求；对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求。

表5.2.4  冷、热源机组能效指标比现行国家标准

《公共建筑节能设计标准》GB 50189的提高或降低幅度

| 机组类型 | 能效指标 | 提高或降低幅度 |
| --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 | 制冷性能系数（COP） | 提高6% |
| 溴化锂吸收式冷水机组 | 直燃型 | 制冷、供热性能系数（COP） | 提高6% |
|  | 蒸汽型 | 单位制冷量蒸汽耗量 | 降低6% |
| 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 | 能效比（EER） | 提高6% |
| 多联式空调（热泵）机组 | 制冷综合性能系数（IPLV（C）） | 提高8% |
| 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 提高3个百分点 |
|  | 燃油燃气 | 热效率 | 提高2个百分点 |

5.2.4　本条适用于空调或供暖的各类民用建筑的设计、运行评价。对城市市政热源，不对其热源机组能效进行评价。用户（住户）自行选择空调供暖系统、设备的，本条不参评。若冷热源机组位于由第三方建设和管理的集中能源站内，本条不参评。对于国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 中暂未规定的其他类型冷热源，可按现行有关国家标准的节能评价值来要求；没有能效标准规定的，可不参评。

1 暖通设备表中应标明冷热源机组的能效值（制冷、供热性能系数、单位蒸汽耗气量、能效比、热效率等）。

2 冷热源机组能效值应满足条文要求。

3 对城市市政热源，不对其热源机组能效进行评价。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调专业施工图及设计说明，审查冷、热源机组能效指标。运行评价查阅暖通空调专业竣工图、冷热源机组产品说明、产品型式检验报告、运行记录等，审查冷、热源机组能效指标，并现场核实。

5.2.5  集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%，评价分值为6分。

5.2.5　本条适用于集中空调或供暖的各类民用建筑的设计、运行评价。对于无集中供暖系统仅配置集中空调系统的建筑，通风空调系统的单位风量耗功率、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比满足本条要求，也可得6分；同理，对于仅有集中采暖的建筑，集中采暖的供暖系统热水循环泵耗电输热比满足本条对应要求，也可得 6分。

1暖通设备表中应标明所选风机的单位风量耗功率和冷热水系统循环泵的耗电输冷（热）比。

2 暖通节能计算书中应包含水系统循环水泵耗电输冷（热）比和通风空调系统风机的单位风量耗功率的计算内容。

3 水系统循环水泵耗电输冷（热）比和风机的单位风量耗功率应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定。空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比应比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调专业施工图及设计说明，风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。运行评价查阅暖通空调专业竣工图，产品型式检验报告，风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书或测试记录，系统运行记录等，并现场核实。

5.2.6  合理选择和优化供暖、通风与空调系统，评价总分值为10分，根据系统能耗的降低幅度按表5.2.6的规则评分。

表5.2.6  供暖、通风与空调系统能耗降低幅度评分规则

| 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度De | 得分 |
| --- | --- |
| 5%≤De＜10% | 5 |
| 10%≤De＜15% | 8 |
| De≥15% | 10 |

5.2.6　本条适用于进行供暧、通风或空调的各类民用建筑的设计、运行评价。

优化前后的参照系统和实际系统，围护结构、设计参数、模拟参数（作息、室内发热量等）的设置等应一致；如本标准第 5.2.3 条按第 2 款得分，也应与其保持一致。参照系统按常规形式考虑，例如输配系统的风机、水泵定频和台数控制、冷热媒温差等；同时，参照系统也应满足本标准第 5.1.1、5.1.2、8.1.4 条以及《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 所有强制性条文的要求，例如冷热源机组能效值。

其它注意事项：

1 集中空调系统：参照系统的设计新风量、冷热源、输配系统设备能效比等均应严格按照节能标准选取，不应盲目提高新风量设计标准，不考虑风机、水泵变频、新风热回收、冷却塔免费供冷等节能措施。即便设计方案的新风量标准高于国家、行业或地方标准，参考建筑的新风量设计标准也不得高于国家、行业或地方标准。参照系统不考虑新风比增加等措施。

2 采用分散式房间空调器进行空调和采暖时，参照系统选用符合国家标准《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 12021.3 和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455 中规定的第 2 级产品。

3 对于新风热回收系统，热回收装置机组名义测试工况下的热回收效率，全热焓交换效率制冷不低于50%，制热不低于55%，显热温度交换效率制冷不低于60%，制热不低于65%。需要考虑新风热回收耗电，热回收装置的性能系数（COP 值）大于 5（COP 值为回收的热量与附加的风机耗电量比值），超过 5 以上的部分为热回收系统的节能值。

4 对于水泵的一次泵，二次泵系统，参照系统为对应一二次泵定频系统。考虑变频的措施，水泵节能率可计入。对于风机，参考系统为定频风机。

5 对于有多种能源形式的空调采暖系统，其能耗应折算为一次能源进行计算。

6 对于居住建筑没有设计空调采暖系统的，本条不参评。

7 对于设计方案采用低谷电蓄冷（蓄热）方案的，不应比较全年能耗费用。

本条的评价方法为：

1进行能耗模拟计算，计算能耗模拟降低幅度，根据降低幅度判断具体得分。

2设计建筑的参照系统与实际空调系统所对应的围护结构要求应一致。对不同的供暖、通风和空调系统形式，应根据现有国家和行业有关建筑节能设计统一设定参考系统的冷热源能效、输配系统和末端方式。

设计评价查阅暖通空调专业施工图及设计说明、暖通空调能耗模拟计算书，审查系统能耗降低幅度及其计算。运行评价查阅暖通空调专业竣工图及设计说明、暖通空调能耗模拟计算书、运行能耗记录，审查系统能耗降低幅度及其计算，并现场核实。

5.2.7  采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗，评价分值为6分。

5.2.7　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。居住建筑及不供暖、空调系统的公共建筑不参评。

1 暖通设计说明中应写明过渡季节降低供暖、通风与空调系统能耗的措施。

2 暖通系统图和（或）平面图中应体现所采用的节能措施的相关内容。

3 常用节能措施包括：全空气系统全新风或可调新风比运行；过渡季改变新风送风温度；优化冷却塔供冷运行时数、处理负荷及调整供冷温度等节能措施；对于采用分体空调、可随时开窗通风的公共建筑，本条可直接得分。

4 采用任一节能技术，即可判断为得分。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调专业施工图及设计说明，降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗措施报告。运行评价查阅暖通空调专业竣工图及设计说明、降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗措施报告，现场检查系统设置情况。

5.2.8　采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1　区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分区控制，得3分；

2　合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，得3分；

3　水系统、风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施，得3分。

5.2.8　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 设计说明中应写明降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗的措施。

2 暖通平面布置应区分房间朝向，细分空调区域，可实现分区控制。

3 设备表中应标明冷水机组的部分负荷性能系数。

4 本条第1款主要针对暖通系统划分及其末端控制，空调方式采用分体空调以及多联机的，可认定为满足（但前提是其供暖系统也满足本款要求，或没有供暖系统）；第2款主要针对系统冷热源，如热源为市政热源可不予考察；第3款主要针对系统输配系统，包括供暖、空调、通风等系统，如冷热源和末端一体化而不存在输配系统的，可认定为满足，例如住宅中仅设分体空调以及多联机。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调专业施工图及设计说明，审查分区控制策略、部分负荷性能系数（IPLV）计算书、水力平衡计算书。运行评价查阅暖通空调专业竣工图、运行记录，审查分区控制策略、部分负荷性能系数（IPLV）计算书、水力平衡计算书，并现场核实。

Ⅲ  照明与电气设备

5.2.9  走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施，评价分值为5分。

5.2.9　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。对于住宅建筑，仅评价其公共部分。

1在电气设计说明中应说明主要功能区域所选用的灯具类型、照明设计分区原则、节能照明控制方式。

2合理进行照明系统分区设计，应根据自然光利用分区功能分区、作息差异分区等进行照明设计。

3 具有天然采光的住宅电梯厅、楼梯间，其照明应采取感应控制（声控、光控、定时控制）。

4 所有公共区域（走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车库等）以及大空间应采取定时、感应的一种或多种结合的节能控制措施，或采取照度调节的节能控制装置。

本条的评价方法为：设计评价查阅电气专业施工图及设计说明，审查是否采取了有关节能控制措施。运行评价查阅电气专业竣工图及设计说明，审查是否采取了有关节能控制措施，并现场核实。

5.2.10　照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的目标值，评价总分值为8分。主要功能房间满足要求，得4分；所有区域均满足要求，得8分。

5.2.10　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。对于住宅建筑，仅评价其公共部分。

一、住宅

1 电气设计说明应明确主要公共区域或所有公共区域的照明功率密度值满足《建筑照明设计标准》 GB50034-2013第6.3.1~6.3.11、6.3.13条规定的目标值；

2 特殊场所可根据第6.3.14条及6.3.16条适当调整相关计算参数；

3 当房间或场所的照度标准值需要提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减；

4 照明节能计算与设计说明、照明平面图参数符合。照明节能计算范围仅为公共区域。

二、公共建筑

1 电气设计说明应明确主要功能区域或所有区域的照明功率密度值满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第6.3.2~6.3.11、6.3.13条规定的目标值；

2 特殊场所可根据第6.3.14条及6.3.16条适当调整相关计算参数；

3 当房间或场所的照度标准值需要提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减；

4 照明节能计算与设计说明、照明平面图参数符合。照明节能计算范围为所有区域。

本条的评价方法为：设计评价查阅电气施工图(需包含电气照明系统图、电气照明平面施工图)和设计说明（需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制原则等）、建筑照明功率密度的计算分析报告，审查照明密度功率值及其计算。运行评价查阅电气竣工图、灯具检测报告、建筑照明功率密度 LPD 的计算分析报告，审查照明密度功率值及其计算，并现场核实。

5.2.11　合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施，评价分值为3分。

5.2.11　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。对于仅设有一台电梯的建筑，本条中的节能控制措施不参评。对于不设电梯的建筑，本条不参评。

节能控制措施：包括电梯群控、扶梯感应启停、轿厢无人自动关灯技术、驱动器休眠技术、自动扶梯变频感应启动技术、群控楼宇智能管理技术等。

1 人流平衡计算分析报告应说明人员流动情况。

2 电气设计说明中应说明采用配备高效电机及先进控制技术的电梯的要求。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，并宜设置自动控制自动扶梯与自动人行道运行的感应传感器。

3 当2台及以上的电梯集中布置时，其控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

本条的评价方法为：设计评价查阅电梯、自动扶梯选型参数表，人流平衡计算分析报告，电梯、扶梯配电系统图，电梯、扶梯控制系统图。运行评价查阅电气专业竣工图、电梯检验报告、电梯运行记录、电梯检测报告等，审查节能控制措施，并现场核实。

5.2.12　合理选用节能型电气设备，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计：

1  三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的节能评价值要求，得3分；

2  水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求，得2分。

5.2.12　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 电气设计说明中应明确选用的配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 GB 20052 规定的节能评价值。

2 暖通设计说明中应写明所采用的水泵、风机（及其电机）满足相关现行国家标准的节能评价值要求。

3 给排水设计说明中明确选用的清水泵效率满足节能评价值的要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅电气等专业施工图，与变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关的电气设计说明，低压配电系统图，变压器负荷计算书等，审查三相配电变压器、水泵、风机等的节能性能指标。运行评价查阅电气等专业竣工图，与变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关的电气设计说明，低压配电系统图，变压器负荷计算书等，主要产品型式检验报告，运行记录等， 审查三相配电变压器、水泵、风机等的节能性能指标，并现场核实。

Ⅳ  能量综合利用

5.2.13  排风能量回收系统设计合理并运行可靠，评价分值为3分。

5.2.13　本条适用于进行供暧、通风或空调的各类民用建筑的设计、运行评价；对无独立新风系统的建筑，新风与排风的温差不超过15°C或其他不宜设置排风能量回收系统的建筑，本条不参评。

1 暖通设计说明中应写明设置排风能量回收系统的应用范围、系统形式等内容。

2 系统图应体现排风能量回收系统的设备及通风路由。

3 暖通设备表中应标明排风热回收系统的额定热回收效率。

4 采用集中空调系统的建筑，利用排风对新风进行预热（预冷）处理，排风热回收装置（全热和显热）的额定热回收效率不低于60%。带新风热回收的新风与排风双向换气装置，其额定热回收效率不低于55%。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调专业施工图、排风能量回收系统计算分析报告，审查排风能量回收系统设计方案的合理性。运行评价查阅暖通空调专业竣工图、产品型式检验报告、排风能量回收系统计算分析报告、能量回收装置检测报告等，审查排风能量回收系统设计方案的合理性，并现场核实。评价时，应审查排风能量回收系统设计方案的合理性，以及运行状态是否良好。

5.2.14　合理采用蓄冷蓄热系统，评价分值为3分。

5.2.14　本条适用于进行供暖或空调的公共建筑的设计、运行评价。若当地峰谷电价差低于2. 5倍或没有峰谷电价的，本条不参评。

1 暖通设计说明中应写明蓄冷蓄热系统设计情况，包括蓄冷蓄热系统规模、运行策略等。

2 暖通设备材料表中应明确蓄冷蓄热设备的相关参数。

3 空调机房详图中应体现蓄冷蓄热系统的位置和尺寸。

4 暖通蓄冷蓄热系统图中应体现运行流程。

5 本条提供了释冷/热、蓄冷/热两种可选的达标途径，具体是：

1）以释能阶段作为评价要点时，蓄能装置提供的冷量不低于设计日空调冷量的30%；特别地，对于电蓄热，则蓄能装置提供的热量应保证电价峰值时段内的供暖空调热量（且应符合本标准控制项第 5.1.2 条要求）；

2）以蓄能阶段作为评价要点时，蓄能装置蓄存的冷量不低于用于蓄冷的电驱动制冷机组在电价谷值时段全时满负荷运行所生产冷量的80%，且均被充分利用（不含电蓄热）。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调专业施工图（包括蓄冷蓄热系统）、蓄冷蓄热系统专项报告。运行评价查阅暖通空调专业竣工图（包括蓄冷蓄热系统）、蓄冷蓄热系统运行记录、蓄冷蓄热系统运行分析报告，并现场核实。

5.2.15　合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求，评价分值为4分。

5.2.15　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。若建筑无可用的余热废热源，或建筑无稳定的热需求，本条不参评。

1 暖通设计说明中应写明空调余热废热利用的方式、用量及其使用比例。

2 暖通系统图中应体现余热废热利用的相关内容。

3 暖通设备表中应写明余热利用机组及其他设备的相关参数。

4 余热废热利用的具体指标为：余热废热提供的能量不少于建筑所需蒸汽设计日总量的40%、供暖设计日总量的30%或生活热水设计日总量的60%。

5 本条重点评价余热或废热利用的合理性及提供的能量比例，给排水或暖通设计说明中应说明余热、废热利用的情况，并写明利用比例，系统图应反映相关内容。余热或废热提供的能量分别不少于建筑所需蒸汽设计日总量的40%、供暖设计日总量的30%、生活热水设计日总量的60%，可判定此项得分。

6 余热废热利用包含建筑内的热泵、空调余热、其他废热等，和附近热电厂、高能耗工厂等余热、废热。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调专业施工图及设计说明、余热废热利用可行性论证报告、余热废热利用专项设计图纸等。运行评价查阅暖通空调专业竣工图及设计说明、系统运行记录、系统运行分析报告，并现场核实。

5.2.16  根据沈阳市气候和自然资源条件，合理利用可再生能源，评价总分值为10分，并可按表5.2.16的规则评分。

表5.2.16  可再生能源利用评分规则

| 可再生能源利用类型和指标 | 得 分 |
| --- | --- |
| 由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw | Rhw＜20% | 2 |
|  | 20%≤Rhw＜30% | 4 |
|  | 30%≤Rhw＜40% | 5 |
|  | 40%≤Rhw＜50% | 6 |
|  | 50%≤Rhw＜60% | 7 |
|  | 60%≤Rhw＜70% | 8 |
|  | 70%≤Rhw＜80% | 9 |
|  | Rhw≥80% | 10 |
| 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch | Rch＜20% | 2 |
|  | 20%≤Rch＜30% | 4 |
|  | 30%≤Rch＜40% | 5 |
|  | 40%≤Rch＜50% | 6 |
|  | 50%≤Rch＜60% | 7 |
|  | 60%≤Rch＜70% | 8 |
|  | 70%≤Rch＜80% | 9 |
|  | Rch≥80% | 10 |
| 由可再生能源提供的电量比例Re | Re＜1.0% | 2 |
|  | 1.0%≤Re＜1.5% | 4 |
|  | 1.5%≤Re＜2.0% | 5 |
|  | 2.0%≤Re＜2.5% | 6 |
|  | 2.5%≤Re＜3.0% | 7 |
|  | 3.0%≤Re＜3.5% | 8 |
|  | 3.5%≤Re＜4.0% | 9 |
|  | Re≥4.0% | 10 |
| 其他可再生能源利用 |  | 2 |

5.2.16　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 只要合理利用可再生资源，即可得2分。本条评价可再生能源提供的生活用热水比例、可再生能源提供的空调用冷量和热量的比例和可再生能源提供的电量比例。按此三类进行评价，如有多种用途可同时得分，累计得分不超过10分。

2 给排水专业

1）给排水设计说明中明确热水系统的热源为太阳能；

2）给排水平面图及系统图中均应表示太阳能热水系统设置。

对于可再生能源提供的生活热水比例，住宅可仍沿用住户比例的判别方式（运行阶段应取实际入住户数）。对于公共建筑及采用公共洗浴形式的居住建筑，设计阶段应计算可再生能源对生活热水的设计小时供热量与生活热水的设计小时加热耗热量的比例（其中已考虑贮水箱作用）。

3 暖通专业

1）暖通设计说明中应写明可再生能源利用情况以及使用比例；

2）系统图应表明可再生能源系统应用方式；

3）平面图或机房详图应具备可再生能源利用的相关内容。

4 电气专业

1）电气设计说明中对可再生能源的系统形式及组成进行详细说明。对可再生能源利用系统所能提供的电量进行详细计算，以及所提供的发电量占该建筑总耗电量的比例；

2）平面图应具备可再生能源利用的相关内容，包括最终的系统设备选型，设备布置等；

3）可再生能源发电系统应设置单独计量装置。

本条的评价方法为：设计评价查阅可再生能源利用专项施工图、专项计算分析报告等，审查可再生能源利用情况。运行评价查阅可再生能源利用专项竣工图、产品型式检验报告、专项计算分析报告、运行记录，审查可再生能源利用情况，并现场核实。设计评价和运行评价时，可再生能源替代量应为净替代能量，即需扣除辅助能耗。

# 6  节水与水资源利用

6.1  控  制  项

6.1.1  应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

6.1.1  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 水资源利用方案包含下列内容：

1）当地政府规定的节水要求、地区水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等。

2）项目概况。当项目包含多种建筑类型，如住宅、办公建筑、旅馆、商店、会展建筑等时，可统筹考虑项目内水资源的综合利用。

3）确定节水用水定额、编制水量计算表及水量平衡表。

4）给排水系统设计方案介绍。

5）采用的节水器具、设备和系统的相关说明。

6）非传统水源利用方案。对雨水、再生水及海水等水资源利用的技术经济可行性进行分析和研究，进行水量平衡计算，确定雨水、再生水及海水等水资源的利用方法、规模、处理工艺流程等。

7）景观水体补水严禁采用市政供水和自备地下水井供水，可以采用地表水和非传统水源；取用建筑场地外的地表水时，应事先取得当地政府主管部门的许可；采用雨水和建筑中水作为水源时，水景规模应根据设计可收集利用的雨水或中水量确定。

2 应充分了解当地城市的市政排水条件、水资源状况和气候特点等客观情况，全面分析研究，制定水资源规划方案，提高水资源循环利用率，减少市政供水量和污水排放量。

3 不同性质的建筑物，可统筹考虑项目内水资源的情况，确定综合利用方案。

本条的评价方法为：设计评价查阅水资源利用方案，核实其在给排水专业、景观专业相关设计文件（含设计说明、施工图、计算书）中的落实情况。运行评价查阅水资源利用方案、方案落实涉及到的给排水专业、景观专业相关竣工图、产品说明书，查阅运行数据报告，并现场核实。

6.1.2  给排水系统设置应合理、完善、安全。

6.1.2  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

合理、完善、安全的给排水系统应符合下列要求：

1  给排水系统的规划设计应符合相关标准的规定，如《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《城镇给水排水技术规范》GB 50788、《民用建筑节水设计标准》GB 50555、《建筑中水设计规范》GB 50336等。

2  给水水压稳定、可靠，各给水系统应保证以足够的水量和水压向所有用户不间断地供应符合要求的水。供水充分利用市政压力，加压系统选用节能高效的设备；给水系统分区合理，每区供水压力不大于0. 45 MPa；合理采取减压限流的节水措施。

3  根据用水要求的不同，给水水质应达到国家、行业或地方标准的要求。使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不得对人体健康与周围环境产生不良影响。

4  管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行不应对供水造成二次污染。各类不同水质要求的给水管线应有明显的管道标识。有直饮水供应时，直饮水应采用独立的循环管网供水，并设置水量、水压、水质、设备故障等安全报警装置。使用非传统水源时，应保证非传统水源的使用安全，设置防止误接、误用、误饮的措施。

5  设置完善的污水收集、处理和排放等设施。技术经济分析合理时，可考虑污废水的回收再利用，自行设置完善的污水收集和处理设施。污水处理率和达标排放率必须达到100%。

6  为避免室内重要物资和设备受潮引起的损失，应采取有效措施避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露。

7  热水供应系统热水用水量较小且用水点分散时，宜采用局部热水供应系统；热水用水量较大、用水点比较集中时，应采用集中热水供应系统，并应设置完善的热水循环系统。设置集中生活热水系统时，应确保冷热水系统压力平衡，或设置混水器、恒温阀、压差控制装置等。

8  应根据当地气候、地形、地貌等特点合理规划雨水入渗、排放或利用，保证排水渠道畅通，减少雨水受污染的概率，且合理利用雨水资源。

本条的评价方法为：设计评价查阅给排水系统设置的相关设计文件（含设计说明、施工图、计算书）。 运行评价查阅给排水系统设置相关内容的竣工图、产品说明书、水质检测报告、运行数据报告等，并现场核实。

6.1.3  应采用节水器具。

6.1.3  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 设计说明中应明确所有用水器具应满足现行标准《节水型生活用水器具》 CJ/T164及《节水型产品通用技术条件》 GB/T18870的要求。

2 并在设计说明中注明对卫生器具的节水要求和相应参数。卫生器具的标准要满足现行国家陆续出台的《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》 CB25501 及《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》 GB25502 等相关标准。

3 对土建工程与装修工程一体化设计项目，在施工图中应对节水器具的选用提出要求；对非一体化设计项目，申报方应提供确保业主采用节水器具的措施、方案或约定。

4 可选用以下节水器具：

1）节水龙头：加气节水龙头、陶瓷阀芯水龙头、停水自动关闭水龙头等；

2）坐便器：压力流防臭、压力流冲击式6L直排便器、3L/6L两挡节水型虹吸式排水坐便器、6L以下直排式节水型坐便器或感应式节水型坐便器，缺水地区可选用带洗手水龙头的水箱坐便器；

3）节水淋浴器：水温调节器、节水型淋浴喷嘴等；

4）营业性公共浴室淋浴器采用恒温混合阀、脚踏开关等。

本条的评价方法为：设计评价查阅用水器具设置的相关设计文件、产品说明书等。运行评价查阅用水器具设置的相关竣工图、产品说明书、产品节水性能检测报告等，并现场核实。

6.2  评  分  项

Ⅰ  节 水 系 统

6.2.1  建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求，评价总分值为 10 分，达到节水用水定额的上限值的要求，得 4 分；达到上限值与下限值的平均值要求，得 7 分；达到下限值的要求，得 10 分。

6.2.1  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

1 计算平均日用水量时，应实事求是地确定用水的使用人数、用水面积等。使用人数在项目使用初期可能不会达到设计人数，如住宅的入住率可能不会很快达到100%，因此对与用水人数相关的用水，如饮用、盥洗、冲厕、餐饮等，应根据用水人数来计算平均日用水量；对使用人数相对固定的建筑，如办公建筑等，按实际人数计算；对浴室、商店、餐厅等流动人口较大且数量无法明确的场所，可按设计人数计算。

2 对与用水人数无关的用水，如绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等，则根据实际水表计量情况进行考核。

3 根据实际运行一年的水表计量数据和使用人数、用水面积等计算平均日用水量，与节水用水定额进行比较来判定。

本条的评价方法为：运行评价查阅实测用水量计量报告和建筑平均日用水量计算书。

6.2.2  采取有效措施避免管网漏损，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1  选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，得2分；

2  室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损，得1分；

3  设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告，得5分。

6.2.2  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 设计说明中对管材管件阀门等的选择应符合下列要求：

1）给水系统中使用的管材、管件，应符合现行产品行业标准的要求和符合现行产品行业标准的要求。对新型管材和管件应符合企业标准的要求，企业标准必须经由有关行政和政府主管部门，组织专家评估或鉴定通过；

2）给水系统中使用的阀门，应符合现行国家标准的要求和符合现行产品行业标准的要求。选用性能高的阀门、选用性能高的阀门、零泄漏阀门等；

3）合理设计供水压力，避免供水压力持续高压或压力骤变， 应有防止给水系统压力骤变的措施；

4）做好室外管道基础处理和覆土，控制管道埋深，加强管道工程施工监督，把好施工质量关；

5）水池、水箱溢流报警和进水阀门自动联动关闭。

2 设计说明应明确计量要求，施工图中表示水表设置位置，分级计量水表安装率达 100%。具体要求为下级水表的设置应覆盖上一级水表的所有出流量，不得出现无计量支路，各系统计量要求，计量要求可根据《民用建筑节水设计标准》 GB50555中6.1.9条执行。

3 运行阶段：物业管理机构应按水平衡测试的要求进行运行管理。申报方应提供用水量计量和漏损检测情况报告，也可委托第三方进行水平衡测试。报告包括分级水表设置示意图、用水计量实测记录、管道漏损率计算和原因分析。申报方还应提供整改措施的落实情况报告。

本条的评价方法为：设计评价查阅给排水专业相关设计文件（含给排水设计及施工说明、给水系统图、分级水表设置示意图等）。 运行评价查阅采取避免管网漏损措施的相关竣工图（含给排水专业竣工说明、给水系统图、分级水表设置示意图等）、用水量计量和漏损检测及整改情况的报告，并现场核实。

6.2.3  给水系统无超压出流现象，评价总分值为 8 分。用水点供水压力不大于0.30MPa，得 3 分；不大于0 .20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力，得 8 分。

6.2.3  本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

1 设计说明中应明确供水系统的压力控制要求，用水点供水压力不大于0.20MPa。

2 施工图中应表示用水点供水压力不大于0.20MPa时采取的减压限流措施。

3 当选用了恒定出流的用水器具时，该部分管线的工作压力满足相关设计规范的要求即可。当建筑因功能需要，选用特殊水压要求的用水器具时，如大流量淋浴喷头，可根据产品要求采用适当的工作压力，但应选用用水效率高的产品，并在说明中作相应描述。在上述情况下，如其他常规用水器具均能满足本条要求，可以评判其达标。

本条的评价方法为：设计评价查阅给排水专业相关设计文件（含给排水设计及施工说明、给水系统图、各层用水点用水压力计算表等）。运行评价查阅采取避免给水系统超压出流措施的相关竣工图（含给排水专业竣工说明、给水系统图、各层用水点用水压力计算表等）、产品说明书，并现场核实。

6.2.4  设置用水计量装置，评价总分值为 7 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  按使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量，得 3 分；

2  按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量，得 4 分。

6.2.4  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 设计说明应明确计量要求：

1）可根据《民用建筑节水设计标准》GB50555 中 6.1.9条执行，住宅建筑每户应设用水计量装置。

2）公共建筑按不同的使用功能设置用水计量装置。

2 施工图中表示水表设置位置。

本条的评价方法为：设计评价查阅涉及到水表设置的给排水专业相关设计文件（含给排水设计及施工说明、给水系统图、水表设置示意图等）。运行评价查阅体现水表设置的相关竣工图（含给排水专业竣工说明、给水系统图、水表设置示意图等）、各类用水的计量记录及统计报告，并现场核实。

6.2.5  公用浴室采取节水措施，评价总分值为 4 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  采用带恒温控制与温度显示功能的冷热水混合淋浴器，得 2 分；

2  设置用水部位采用智能流量控制装置，得 2 分。

6.2.5  本条适用于设有公共浴室的建筑的设计、运行评价。无公共浴室的建筑可不参评。

1 设计说明及施工图中均应明确淋浴器选用要求及使用要求，采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器和采用智能流量控制装置。

2 热水供应系统应按节水标准的有关规定设计循环系统。

本条的评价方法为：设计评价查阅公用浴室相关设计文件（含相关节水产品的设备材料表）。 运行评价查阅竣工说明（含相关节水产品的设备材料表）、公用浴室相关竣工图、产品说明书或产品检测报告，并现场核实。

项目内所有公用浴室内的全部淋浴器均具备恒温控制和温度显示功能或设置智能流量控制装置，方可分别按本条各款得分。采用带有感应开关、延时自闭阀、脚踏式开关等无人自动关闭装置的淋浴器，也可以避免“长流水”现象的发生，可以按条文第2款得分。

6.2.6  设置空调冷凝水的收集及回收措施，用于水景、绿化等用水，得 2 分。

6.2.6  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 设计说明及施工图中均应明确空调冷凝水的收集及回收系统。

2 未设置集中空调系统可直接得2分。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关设计说明、竣工图纸，并现场核实。

Ⅱ  节水器具与设备

6.2.7  使用较高用水效率等级的卫生器具，评价总分值为 10 分。用水效率等级达到 3 级，得 5 分；达到 2 级，得 10 分。

6.2.7  本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

满足现行标准《节水型生活用水器具》CJ/T164 及《节水型产品技术条件与管理通则》 GB/T18870 要求的节水器具，其用水效率基本上能达到用水效率等级标准的三级指标，其中部分能达到二级及以上指标。

《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501-2010规定了水嘴用水效率等级，在 （0.10±0.01）MPa 动压下，依据表 6.2.7-1 的水嘴流量（带附件）判定水嘴的用水效率等级。水嘴的节水评价值为用水效率等级的2级。

表 6.2.7-1 水嘴用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量/（L/s） | 0.100 | 0.125 | 0.150 |

《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502-2010 规定了坐便器用水效率等级，如表 6.2.7-2 所示。坐便器的节水评价值为用水效率等级的2级。

表 6.2.7-2 坐便器用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水量/L | 单档 | 平均值 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 |
|  | 双档 | 大档 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 |
|  |  | 小档 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 6.3 |
|  |  | 平均值 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 7.2 |

《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB28377-2012 规定了小便器用水效率等级，如表 6.2.7-3 所示。小便器的节水评价值为用水效率等级的2级。

表 6.2.7-3 小便器用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲洗水量/L | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB28378-2012 规定了淋浴器用水效率等级，如表 6.2.7-4 所示。淋浴器的节水评价值为用水效率等级的2级。

表 6.2.7-4 小便器(淋浴器)用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量/（L/s） | 0.08 | 0.12 | 0.15 |

《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28379-2012 规定了便器冲洗阀用水效率等级，如表 6.2.7-5、6.2.7-6 所示。便器冲洗阀的节水评价值为用水效率等级的2级。

表 6.2.7-5 大便器冲洗阀用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲洗水量/L | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |

表 6.2.7-6 小便器冲洗阀用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲洗水量/L | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

用水效率等级达到节水评价值的卫生器具具有更优的节水性能，因此本条规定按达到的用水效率等级分档评分。

对土建装修一体化设计的项目，在施工图设计中应对节水器具的选用提出要求；对非一体化设计的项目，申报方应提供确保业主采用节水器具的措施、方案或约定。

本条的评价方法为：设计评价查阅体现节水器具选取要求的设计文件、产品说明书（含相关节水器具的性能参数要求）。运行评价查阅体现节水器具设置的竣工图纸、竣工说明、产品说明书、产品节水性能检测报告，并现场核实。

6.2.8  绿化灌溉采用节水灌溉方式，评价总分值为 8 分。评分规则如下：

1  采用节水灌溉系统，得 6 分；在此基础上设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，再得 2 分。

2  种植无需永久灌溉植物，得 8 分。

6.2.8  本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

1 设计说明中应明确绿化灌溉采用的灌水方式，及是否采用喷灌、微灌、渗灌、低压管灌等节水措施，同时还可以采用土壤湿度感应器、雨天关闭装置等措施。

2 当90%以上的绿化面积采用了高效节水灌溉方式或节水控制措施时，方可判定本条得6分；当50%以上的绿化面积采用了无须永久灌溉植物，且其余部分绿化采用了节水灌溉方式时，方可判定本条得8分。当选用无须永久灌溉植物时，设计文件中应提供植物配置表，并说明是否属无须永久灌溉植物，申报方应提供沈阳市植物名录，说明所选植物的耐旱性能。

本条的评价方法为：设计评价查阅绿化灌溉相关设计图纸（含给排水设计及施工说明、景观设计说明、室外给排水平面图、绿化灌溉平面图、相关节水灌溉产品的设备材料表等）、景观设计图纸（含苗木表、当地植物名录等）、节水灌溉产品说明书。运行评价查阅绿化灌溉相关竣工图纸（含给排水专业竣工说明、景观专业竣工说明、室外给排水平面图、绿化灌溉平面图、相关节水灌溉产品的设备材料表等）、节水灌溉产品说明书，并进行现场核实。现场核实包括实地检查节水灌溉设施的使用情况、查阅绿化灌溉用水制度和计量报告。

6.2.9  空调设备或系统采用节水冷却技术，评价总分值为10分，并按下列规则评分：

1  循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得6分；

2  运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80%，得10分；

3  采用无蒸发耗水量的冷却技术，得10分。

6.2.9  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。不设置空调设备或系统的项目，本条不参评；如采用分体空调、多联机等无需冷却水的空调系统，本条直接得10分。第1、2、3款得分不累加。第2款仅适用于运行评价。整个项目的所有空调设备或系统均无蒸发耗水量时，本条第3款方可得分。

1 设计说明应明确循环冷却水系统设置水处理措施，并采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式。

2 提供冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例计算书：

开式冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋水系统的实际补水量大于蒸发耗水量的部分，主要由冷却塔飘水、排污和溢水等因素造成，蒸发耗水量所占的比例越高，不必要的耗水量越低，系统也就越节水；

本条文第2款从冷却补水节水角度出发，对于减少开式冷却塔和设有喷淋水系统的闭式冷却塔的不必要耗水，提出了定量要求，本款需要满足公式（1）方可得分：

（1）

式中：Qe―― 冷却塔年排出冷凝热所需的理论蒸发耗水量，kg；

Qb―― 冷却塔实际年冷却水补水量（系统蒸发耗水量、系统排污量、飘水量等其他耗水量之和），kg。

排出冷凝热所需的理论蒸发耗水量可按公式（2）计算

（2）

式中：Qe――冷却塔年排出冷凝热所需的理论蒸发耗水量，kg；

H――冷却塔年冷凝排热量，kJ；

r0――水的汽化热，kJ/kg。

集中空调制冷及其自控系统设备的设计和生产应提供条件，满足能够记录、统计空调系统的冷凝排热量的要求，在设计与招标阶段，对空调系统/冷水机组应有安装冷凝热计量设备的设计与招标要求；运行评价可以通过楼宇控制系统实测、记录并统计空调系统/冷水机组全年的冷凝热，据此计算出排出冷凝热所需要的理论蒸发耗水量。

本条的评价方法为：设计评价查阅给排水专业、暖通专业空调冷却系统相关设计文件、计算书、产品说明书。运行评价查阅给排水专业、暖通专业空调冷却系统相关竣工图纸、设计说明、产品说明，查阅冷却水系统的运行数据、蒸发量、冷却水补水量的用水计量报告和计算书，并现场核实。

6.2.10  除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用节水技术或措施，评价总分值为5分。其他用水中采用节水技术或措施的比例达到50%，得3分；达到80%，得5分。

6.2.10  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 说明中应明确其他用水采用了节水技术或措施，如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。按采用了节水技术和措施的用水量占其他用水总用水量的比例进行评分。

2 计算书应能证明其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到50%或80%。

本条的评价方法为：设计评价查阅项目参评本条的节水技术或措施相关设计文件、计算书、产品说明书。运行评价查阅项目参评本条的节水技术或措施相关竣工图纸、设计说明、产品说明，查阅水表计量报告，并现场核实。现场核实包括实地检查设备的运行情况。

Ⅲ  非传统水源利用

6.2.11  合理使用非传统水源，评价总分值为15分，并按下列规则评分：

1  设置利用非传统水源措施，得5分；

2  绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占上述总用水量的比例不低于50%，得7 分；

3  冲厕采用非传统水源的用水量占冲厕总用水量的比例不低于50%，得8 分。

6.2.11  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。养老院、幼儿园、医院类建筑本条不参评。沈阳市项目周边无市政再生水利用条件，且建筑可回用水量小于100m3/d时，本条不参评。

1  根据沈阳以往关于非传统水源利用设施的实际使用情况，实际利用率很低，设施基本处于摆设状态，但仍鼓励住宅、办公、商店、旅馆类建筑设置利用非传统水源措施，所以只要设非传统水源利用措施即可得分，并根据非传统水源用水量占各类总用水量的比例评分。

2 水系统方案设计、设计说明、施工图均应明确再生水水源应明确非传统水源的来源、用途、水平衡分析、处理流程、供水系统设置、防污染措施等。施工图中应体现非传统水源的来源、用途、水平衡分析、处理流程、供水系统设置、防污染措施等。其中非传统水源应采用独立供水系统。非传统水源供水管网及配水设备应设置明显的标识，当末端设取水器具时宜选用取水栓或带锁的取水龙头。使用非传统水源时，应采取用水安全保障措施，且不得对人体健康与周围环境产生不良影响。

本条的评价方法为：设计评价查阅非传统水源利用的相关设计文件（包含给排水设计及施工说明、非传统水源利用系统图及平面图、机房详图等）、当地相关主管部门的许可、非传统水源利用计算书。运行评价查阅非传统水源利用的相关竣工图纸（包含给排水专业竣工说明、非传统水源利用系统图及平面图、机房详图等），查阅用水计量记录、计算书及统计报告、非传统水源水质检测报告，并现场核实。

6.2.12  冷却水补水使用非传统水源，评价总分值为6分，根据冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量的比例按表6. 2. 12的规则评分。

表6.2.12  冷却水补水使用非传统水源的评分规则

| 冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量比例Rnt | 得分 |
| --- | --- |
| 10%≤Rnt＜30% | 2 |
| 30%≤Rnt＜50% | 4 |
| Rnt≥50% | 6 |

6.2.12  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。没有冷却水补水系统的建筑，本条得6分。

1 没有冷却水补水系统的建筑，本条得6分。

2 水系统方案设计、设计说明均应明确冷却水补水水源、水质、水量。

3 施工图中应体现冷却水补水水源、水量及对水质的要求；循环冷却水的水质稳定处理应结合水质情况合理选择处理方法及设备。

4 计算书明确非传统水源的水量、水质及在冷却水补水中所占比例等内容，并根据所占比例大小评分。

本条的评价方法为：设计评价查阅给排水专业、暖通专业冷却水补水相关设计文件、冷却水补水量及非传统水源利用的水量平衡计算书。运行评价查阅给排水专业、暖通专业冷却水补水相关竣工图纸、计算书，查阅用水计量记录、计算书及统计报告、非传统水源水质检测报告，并现场核实。

6.2.13  结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质，评价总分值为7 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施，得4分；

2  利用水生动、植物进行水体净化，得3分。

6.2.13  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。不设景观水体的项目，本条得7分。景观水体的补水没有利用雨水或雨水利用量不满足要求时，本条不得分。

1 水系统方案设计、设计说明均应明确景观水体补水水源，并对进入景观水体的雨水采取了生态水处理技术，合理控制面源污染的措施，确保水质安全。

2本条要求利用雨水提供的补水量大于水体蒸发量的60%，亦即采用除雨水外的其他水源对景观水体补水的量不得大于水体蒸发量的40%，设计时应做好景观水体补水量和水体蒸发量的水量平衡，在雨季和旱季降雨水差异较大时，可以通过水位或水面面积的变化来调节补水量的富余和不足，也可设计旱溪或干塘等来适应降雨量的季节性变化。景观水体的补水管应单独设置水表，不得与绿化用水、道路冲洗用水合用水表。

本条的评价方法为：设计评价查阅景观水体相关设计文件（含给排水设计及施工说明、室外给排水平面图、景观设计说明、景观给排水平面图、水景详图等）、水量平衡计算书。运行评价查阅景观水体相关竣工图纸（含给排水专业竣工说明、室外给排水平面图、景观专业竣工说明、景观给排水平面图、水景详图等）、计算书，查阅景观水体补水的用水计量记录及统计报告、景观水体水质检测报告，并现场核实。

# 7  节材与材料资源利用

7.1  控  制  项

7.1.1  不得采用国家、辽宁省和沈阳市禁止和限制使用的建筑材料及制品。

7.1.1  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑设计说明中，应明确本项目未采用国家、辽宁省和沈阳市禁止和限制使用的建筑材料及制品。

2 结构设计说明中，应明确本项目所选用的结构材料未采用国家、辽宁省和沈阳市禁止和限制使用的建筑材料及制品。

3 室内装修材料必须遵循的有害物质限量标准如下，只要有一种材料不符合下述相关标准要求即判该建筑不具备绿色建筑评价资格：

建筑材料中的有害物质含量必须符合下列国家标准：

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》                   GB 18580

《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》                   GB 18581

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》                         GB l8582

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》                           GB l8583

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》                           GB l8584

《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》                             GB l8585

《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》                 GB 18586

《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量》 GB l8587

《混凝土外加剂中释放氨限量》                                       GB l8588

《建筑材料放射性核素限量》                                         GB 6566

4 室内材料（如石材、瓷砖、卫浴洁具等建筑材料及其制品）中，只要有一种材料不符合放射性安全要求即判该建筑不具备绿色建筑评价资格。安全与否的衡量标准可以遵循《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。

5 建筑主体材料（包括水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣及掺工业废渣的建筑结构和围护材料、各种新型墙体材料等）以及建筑外装饰装修材料中，只要有一种材料不符合相关行业标准或国家标准要求即判该建筑不具备绿色建筑评价资格。

6 建筑用混凝土外加剂必须满足《混凝土外加剂中释放氨限量》GB 18588。只要有一种外加剂不满足该标准要求即判该建筑不具备绿色建筑评价资格。

本条的评价方法为：设计评价对照国家、辽宁省和沈阳市有关主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建材及制品目录，查阅设计文件，对设计选用的建筑材料进行核实；运行评价对照国家和当地有关主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建材及制品目录，查阅工程材料决算材料清单，对实际采用的建筑材料进行核实。

7.1.2  混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。

7.1.2  本条适用于混凝土结构的各类民用建筑的设计、运行评价。钢结构、砌体结构、木结构等其它结构建筑不参评。

1 结构设计总说明中，应明确混凝土的梁、柱纵向受力普通钢筋采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。

2 结构梁、柱配筋图中，应核实混凝土梁、柱纵向受力普通钢筋是否均采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。

本条的评价方法为：设计评价查阅结构专业施工图（包括结构设计总说明、梁配筋图及柱配筋图），对设计选用的梁、柱纵向受力普通钢筋牌号和规格进行核实。运行评价查阅竣工图（包括结构设计总说明、梁配筋图及柱配筋图），对实际选用的梁、柱纵向受力普通钢筋牌号和规格进行核实。

7.1.3　建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。

7.1.3　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 纯装饰性构件应在立面图中标明，核实是否有大量装饰性构件。如有，需提供纯装饰性构件比例计算书，公共建筑纯装饰性构件造价应小于工程总造价的0.5%，居住建筑纯装饰性构件造价应小于工程总造价的2.0%。

2 评价时，以单栋建筑为单元进行造价比例核算，单栋建筑总造价指该建筑的土建、安装工程总造价，不包括征地等其他费用，各单栋建筑均应符合上述要求。

3 本细则中将没有功能作用的装饰构件的应用，归纳为如下几种常见情况：

1）不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅、构架和塔、球、曲面等作为构成要素在建筑中大量使用，则判该建筑不具备绿色建筑评价资格。

2）女儿墙高度超过规范要求2倍以上，则判该建筑不具备绿色建筑评价资格。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑、结构设计说明及图纸，有功能作用的装饰性构件的功能说明书，建筑工程造价预算表，纯装饰性构件造价占单栋建筑总造价比例计算书，审查纯装饰性构件造价占单栋建筑总造价比例及其合理性。运行评价查阅建筑、结构竣工图，建筑工程造价决算表，造价比例计算书，审查造价比例及其合理性，并进行现场核实。

7.2  评  分  项

Ⅰ  节材设计

7.2.1  择优选用建筑形体，评价总分值为9分。根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 - 2010规定的建筑形体规则性评分，建筑形体不规则，得3分；建筑形体规则，得9分。

7.2.1  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 结构设计总说明中，应明确建筑形体的规则性程度。

2 评价结构平面布置图，并依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中第3.4.3条，进行建筑形体规则性划分初步判定。

3 评价建筑形体规则性判定文件，核对建筑形体规则性程度。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑、结构专业施工图纸、建筑形体规则性判定报告，审查建筑形体的规则性及其判定的合理性。运行评价查阅建筑、结构专业竣工图纸、建筑形体规则性判定报告，审查建筑形体的规则性及其判定的合理性，并现场核实。

7.2.2  对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果，评价分值为7分。

7.2.2  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 对于地基基础方案论证报告，主要审查地基基础方案的论证报告中措施和效果的合理性，是否充分考虑项目主体结构特点、场地情况，因地制宜地对项目可选用的各种地基基础方案进行比选（从天然地基、复合地基到桩基础等）及定性（必要时进行定量）论证，最终选用材料用量少，施工对环境影响小的地基基础方案。评价文件的方案合理性、数据正确性及是否盖章，得3分。

2 对于结构体系节材优化论证书，主要审查结构体系节材优化文件中对结构体系的比选论证过程和结论，是否充分考虑建筑层数和高度、平立面情况、柱网大小、荷载大小等因素，对项目可选用的各种结构体系进行定性（必要时进行定量）比选论证，并最终选用材料用量少，施工对环境影响小的结构体系。评价文件的方案合理性、数据正确性及是否盖章，得2分。

3 对于结构构件节材优化论证书，主要审查结构优化文件中对结构构件节材优化措施的合理性及效果，是否充分考虑建筑功能，柱网跨度、荷载大小等因素，分别对墙、柱（如混凝土柱或钢骨混凝土柱等）、楼盖体系（梁板式楼盖或无梁楼盖）、梁（如混凝土梁或预应力梁等）、板（如普通楼板或空心楼盖）的形式进行节材定性（必要时进行定量）比选，并最终选用材料用量少，施工对环境影响小的结构构件形式。评价文件的方案合理性、数据正确性及是否盖章，得2分。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑图、结构施工图和地基基础方案论证报告、结构体系节材优化设计书和结构构件节材优化设计书；运行评价查阅竣工图、有关报告，并现场核实。

7.2.3  土建工程与装修工程一体化设计，评价总分值为9分，并按下列规则评分：

1　住宅建筑土建与装修一体化设计的户数比例达到30% ，得6分；达到100% ，得9分。

2　公共建筑公共部位土建与装修一体化设计，得6分；所有部位均土建与装修一体化设计，得9分。

7.2.3  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。对混合功能建筑，应分别对其住宅建筑部分和公共建筑部分进行评价，本条得分值取两者的平均值。

1 住宅建筑是指以“户”为基本居住单位的居住建筑。对于福利院、疗养院等无基本居住单元的特殊类型居住建筑，可参照对公共建筑的要求执行。评价指标为进行土建工程与装修工程一体化设计的户数与总户数的比值，当比值达到 30%时，本条得 6 分；达到 100%，本条得9分。

2 公共建筑的公共部位包括楼梯、电梯、卫生间、大厅、中庭、货运通道、车库等部位。公共部位均采用土建工程与装修工程一体化设计，本条得6分；公共建筑含公共部位在内的所有部位均采用土建工程与装修工程一体化设计，本条得 9分。

3 混合功能建筑，应分别对其住宅建筑部分和公共建筑部分进行评价，本条得分值取两者的平均值；评价对象为住宅建筑群时，按土建装修一体化设计的户数与住宅建筑群总户数的比例进行评分。

4 公共建筑的公共部位包括楼梯、电梯、卫生间、大厅、中庭、货运通道、车库等部位。

本条的评价方法为：设计评价查阅土建、装修各专业施工图及其他证明材料；运行评价查阅土建、装修各专业竣工图及其他证明材料。

7.2.4　公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙），评价总分值为5分，根据可重复使用隔断（墙）比例按表7.2.4 的规则评分。

表7.2.4  可重复使用隔断（墙）比例评分规则

| 可重复使用隔断（墙）比例Rrp | 得分 |
| --- | --- |
| 30%≤Rrp＜50% | 3 |
| Rrp≥50% | 5 |

7.2.4  本条适用于公共建筑的设计、运行评价。

1 提供“重复使用隔断（墙）的设计使用比例计算书”，注明可重复使用隔断（墙）围合的建筑面积与建筑中可变换功能的室内空间面积的比值，并标明可重复使用隔断（墙）的房间的范围。

2 建筑平面图中应示意可重复使用隔断（墙）的位置。“可变换功能的室内空间”指除走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备机房、公共管井以外的地上室内空间，有特殊隔声、防护及特殊工艺需求的空间不计入。此外，作为商业、办公用途的地下空间也应视为“可变换功能的室内空间”，其它用途的地下空间可不计入；轻质板材隔墙和玻璃隔断为“可重复使用隔断（墙）”。常用的可重复使用的隔断（墙）有具备可拆卸节点的矮隔断、玻璃隔断（墙）、预制板隔断（墙）、特殊设计的可分段拆除的轻钢龙骨水泥压力板或石膏板隔断（墙）和木隔断（墙）等。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑、结构、装修施工图纸，可重复使用隔断（墙）的设计使用比例计算书；审核其计算合理性和具体的使用比例。对于后期出租或出售型项目，应结合出租或出售后的隔断设计情况或设置保障计划进行评价。运行评价查阅建筑、结构、装修竣工图纸，可重复使用隔断（墙）的实际使用比例计算书；审核其计算合理性和具体的使用比例，并进行现场核实。

7.2.5  采用工业化生产的预制构件，评价总分值为7分，并按下表7.2.5的规则评分。

表7.2.5  预制构件使用部位评分规则

| 预制构件使用部位 | 得分 |
| --- | --- |
| 水平方向或垂直方向使用 | 5 |
| 水平方向和垂直方向使用 | 7 |

7.2.5  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑设计说明中写明预制构件的应用部位和类型。

2本条所指“预制构件”包括各种结构构件和非结构构件，如预制梁、预制柱、预制楼板、预制墙板、预制阳台板、预制楼梯、雨棚等，水平预制构件包括预制梁、预制楼板、预制墙板、预制阳台板、预制空调板等，垂直预制构件包括预预制柱、预制墙板等。

3 对于钢结构、木结构建筑，本条直接得7分；对于砌体结构建筑本条不参评。

4 结构设计说明和施工图中，应明确预制结构构件的类型和使用部位。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑图、结构施工图。运行评价查阅建筑图、结构竣工图。

7.2.6  采用整体化定型设计的厨房、卫浴间，评价总分值为 4 分，并按下列规则分别评分并累计：

1　采用整体化定型设计的厨房，得 2 分；

2　采用整体化定型设计的卫浴间，得 2 分。

7.2.6  本条适用于居住建筑及旅馆建筑的设计、运行评价。对旅馆建筑，本条第1款可不参评。

1 建筑设计说明中应写明厨房或卫浴间采用精装修整体化设计和施工。

2 厨卫详图应体现整体化厨房或卫浴间。

3 整体化定型设计的厨房是指按人体工程学、炊事操作工序、模数协调及管线组合原则，采用整体设计方法而建成的标准化厨房。整体化定型设计的卫浴间是指在有限的空间内实现洗面、沐浴、如厕等多种功能的独立卫生单元。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑图、装修设计图和设计说明、选用产品清单或有关证明材料。运行评价查阅建筑图、装修竣工图和设计说明、选用产品清单、施工记录、现场照片。对于厨房，在考虑建筑功能及使用对象的前提下，对各类炊具设备进行整体集成，并对天花板、墙面、地面等进行模数化设计或整体集成，可视为满足整体化定型设计要求。对于卫浴间，天花板、墙面、地面以及各类卫浴器具均进行了整体集成并可一次性安装到位时，可视为满足整体化定型设计要求。

Ⅱ  材料选用

7.2.7  选用本地生产的建筑材料，评价总分值为 10 分，根据施工现场500 km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例按表7.2.7的规则评分。

表7.2.7  本地生产的建筑材料评分规则

| 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例Rlm | 得分 |
| --- | --- |
| 60%≤Rlm＜70% | 6 |
| 70%≤Rlm＜90% | 8 |
| Rlm≥90% | 10 |

7.2.7  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

运输距离是指建筑材料的最后一个生产工厂或场地到施工现场的距离。本条取运输距离500km 作为评价基准，并根据施工现场500km内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例分档评分。当该比例低于60%时，本条不得分。

计算公式：500km以内生产的建筑材料重量÷建筑材料总重量×100%

本条的评价方法为：运行评价查阅建筑材料进场记录、工程材料决算清单、本地生产建筑材料使用比例计算书，审查其计算合理性及使用比例。

7.2.8  现浇混凝土采用预拌混凝土，评价分值为10分。

7.2.8  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

项目采用的预拌混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902 的规定。

本条的评价方法为：若距施工现场50km范围内没有预拌混凝土供应，本条不参评。这主要是为了降低预拌混凝土拌合物工作性控制难度，一般在1小时左右即可由混凝土搅拌站运到施工现场，混凝土拌合物工作性1小时的工作性控制难度相对较低，比较容易实现。设计评价查阅结构施工图及设计说明，审查项目设计中采用预拌混凝土的证明材料。运行评价查阅结构竣工图及设计说明，预拌混凝土用量清单、购销合同等证明材料。

7.2.9  建筑砂浆采用预拌砂浆，评价总分值为5分。建筑砂浆采用预拌砂浆的比例达到50 %，得3分；达到100 %，得5分。

7.2.9  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑设计总说明中，应明确砂浆全部采用预拌砂浆。

2 结构设计总说明中，应明确砂浆采用预拌砂浆。

3 根据预拌砂浆比例计算评价得分。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关施工图及设计说明，审查项目设计中采用预拌砂浆的证明材料及其用量比例。运行评价查阅相关竣工图及设计说明，预拌砂浆用量清单、购销合同等证明文件，审查预拌砂浆用量比例。

7.2.10  合理采用高强建筑结构材料，评价总分值为10分，并按下列规则评分：

1 混凝土结构：

1）根据400MPa级及以上受力普通钢筋的比例，按表7.2.10的规则评分，最高得10分。

表7.2.10  400MPa级及以上受力普通钢筋评分规则

| 400MPa级及以上受力普通钢筋比例Rsb | 得分 |
| --- | --- |
| 30%≤Rsb＜50% | 4 |
| 50%≤Rsb＜70% | 6 |
| 70%≤Rsb＜85% | 8 |
| Rsb≥85% | 10 |

2）混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50% ，得10分。

2 钢结构：Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%，得8分；达到70%，得10分。

3 混合结构：对其混凝土结构部分和钢结构部分，分别按本条第1款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

7.2.10  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。砌体结构和木结构不参评。

1 结构设计总说明中，应明确建筑结构材料的强度等级。

2 混凝土结构或混合结构配筋图中，应明确400MPa级及以上受力普通钢筋的使用部位。

3 钢结构布置图中，应明确Q345 及以上高强钢材的使用部位。

4 根据高强度建筑结构材料用量比例计算书，对高强度建筑结构材料 400MPa 级及以上受力普通钢筋或Q345 及以上高强钢材的用量比例评价得分。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑及结构施工图纸、高强度材料用量比例计算书，审核高强材料的计算合理性及设计用量比例。对混凝土结构，需提供混凝土竖向承重结构中高强混凝土的使用比例计算书、高强钢筋的使用比例计算书。对于钢结构，需提供高强度钢的使用比例计算书。对于钢混结构，需提供高强钢筋、高强混凝土和高强度钢的比例计算书。运行评价查阅结构竣工图、高强度材料用量比例计算书，材料决算清单中有关钢材、钢筋、混凝土的使用情况，高强材料性能检测报告，并审查其计算合理性及实际用量比例。

7.2.11  合理采用高耐久性建筑结构材料，评价分值为 4 分。对混凝土结构，其中高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达到50%；对钢结构，采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料。

7.2.11  本条适用于混凝土结构、钢结构民用建筑的设计、运行评价。

本条中所指的高耐久性混凝土，系指按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193 进行检测，抗硫酸盐侵蚀性能达到 KS90 级，抗氯离子渗透、抗碳化及早期抗裂性能均达到 III 级、不低于现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476中50年设计寿命要求的混凝土。对于严寒及寒冷地区，还要求抗冻性能至少达到 F250 级。

行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193-2009 中有如下规定：

3.0.1 混凝土抗冻性能、抗水渗透性能和抗硫酸盐侵蚀性能的等级划分应符合表 3.0.1 的规定。

表 3.0.1 混凝土抗冻性能、抗水渗透性能和抗硫酸盐侵蚀性能

| 抗冻等级（快冻法） | 抗冻标号 （慢冻法） | 抗渗等级 | 抗硫酸盐等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F50 | F250 | D50 | P4 | KS30 |
| F100 | F300 | D100 | P6 | KS60 |
| F150 | F350 | D150 | P8 | KS90 |
| F200 | F400 | D200 | P10 | KS120 |
| ＞F400 | ＞D400 | P12 | KS150 |
|  |  | ＞P12 | ＞KS150 |

3.0.2 混凝土抗氯离子渗透性能的等级划分应符合下列规定：

1 当采用氯离子迁移系数（RCM 法）划分混凝土抗氯离子渗透性能等级时，应符合表 3.0.2-1 的规定，且混凝土测试龄期应为 84d。

表3.0.2-1 混凝土抗氯离子渗透性能的等级划分（RCM法）

| 等级 | RCM-I | RCM-II | RCM-III | RCM-IV | RCM-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯离子迁移数 DRCM（RCM法（×10-12m2/s） | DRCM≥4.5 | 3.5≤DRCM＜4.5 | 2.5≤DRCM＜3.5 | 1.5≤DRCM＜2.5 | DRCM＜1.5 |

2 当采用电通量划分混凝土抗氯离子渗透性能等级时，应符合表 3.0.2-2 的规定，且混 凝土测试龄期宜为28d。当混凝土中水泥混合材与矿物掺合料之和超过胶凝材料用量的50% 时，测试龄期可为 56d。

表 3.0.2-2   混凝土抗氯离子渗透性能的等级划分（电通量法）

| 等级 | Q-I | Q-II | Q-III | Q-IV | Q-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电通量Qs（C） | Qs≥4000 | 2000≤Qs＜4000 | 1000≤Qs＜2000 | 500≤Qs＜1000 | Qs＜500 |

3.0.3   混凝土抗碳化性能的等级划分应符合表 3.0.3 的规定。

表 3.0.3  凝土抗碳化性能的等级划分

| 等级 | T-I | T-II | T-III | T-IV | T-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳化深度 d（mm） | d≥30 | 20≤d＜30 | 10≤d＜20 | 0.1≤d＜10 | d＜0.1 |

3.0.4 混凝土早期抗裂性能的等级划分应符合表 3.0.4 的规定。

表 3.0.4  混凝土早期抗裂性能的等级划分

| 等级 | L-I | L-II | L-III | L-IV | L-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位面积上的总开裂面积 c（mm2/m2） | c≥1000 | 700≤c＜1000 | 400≤c＜700 | 100≤c＜400 | c＜100 |

3.0.5 混凝土耐久性检验项目的试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久

性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

本条中的耐候结构钢须符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171 的要求；耐候型防腐涂料须符合现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224 中 II 型面漆和长效型底漆的要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑图、结构施工图及设计说明、高耐久性混凝土用量比例计算书。运行评价查阅建筑图、结构竣工图及设计说明、高耐久性混凝土用量比例计算书，材料决算清单中高耐久性建筑结构材料的使用情况，高耐久性混凝土、耐候结构钢或耐候型防腐涂料检测报告，并审查其计算合理性及实际用量比例。

7.2.12  采用可再利用材料和可再循环材料，评价总分值为 6 分，并按下列规则评分：

1 住宅建筑中的可再利用材料和可再循环材料用量比例达到 6%，得 4 分；达到 10%，得 6 分。

2 公共建筑中的可再利用材料和可再循环材料用量比例达到 10%，得 4 分；达到 15 %，得 6 分。

7.2.12  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

计算可再利用材料和可再循环材料用量比例，根据其计算比例，判定是否得分。

可再利用材料是指不改变物资形态可直接再利用的，或经过组合、修复后可直接再利用的回收材料。即基本不改变旧建筑材料或制品的原貌，仅对其进行适当清洁或休整等简单工序后经过性能检测合格，直接回用于建筑工程的建筑材料。可再利用建筑材料一般是指制品、部品或型材形式的建筑材料。可再循环材料是指通过改变物资形态可实现循环利用的回收材料。如难以直接回用的钢筋、玻璃等，可以回炉再生产。主要包括金属材料（钢材、铜等）、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材。有的建筑材料既可以直接利用又可以回炉后再循环利用，例如标准尺寸的钢结构型材等。以上各类材料均可纳入本条“可再利用材料和可再循环材料用量”范畴，但同种建材不重复计算。

本条的评价方法为：设计评价查阅工程概预算材料清单和相关材料使用比例计算书，核实相关建筑材料的使用情况；运行评价査阅工程决算材料清单、计算书和相应的产品检测报告，核实相关建筑材料的使用情况。

7.2.13  使用以废弃物为原料生产的建筑材料，评价总分值为 5 分，并按下列规则评分：

1 采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料，其占同类建材的用量比例达到30%，得 3 分；达到50%，得 5 分。

2 采用两种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料，每一种用量比例均达到30%，得 5 分。

7.2.13　本条适用于各类民用建筑的运行评价。

废弃物是指在生产建设、日常生活和其他社会活动中产生的，在一定时间和空间范围内基本或完全失去原有使用功能，无法直接回收和利用的排放物。废弃物主要包括建筑废弃物、工业废弃物和生活废弃物，可作为原材料用于生产建材产品。在满足使用性能的前提下，鼓励使用和利用建筑废弃物再生骨料制作的混凝土砌块、水泥制品和配制再生混凝土；鼓励使用和利用工业废弃物、农作物秸秆、建筑垃圾、淤泥为原料制作的水泥、混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料。例如，建筑中使用石膏砌块做内隔墙材料，其中以工业副产品石膏（脱硫石膏、磷石膏等）制作的工业副产品石膏砌块。鼓励使用生活废弃物经处理后制成满足相应的国家和行业标准要求的建筑材料。工业废弃物在水泥中作为调凝剂应用。经脱水处理的脱硫石膏、磷石膏等替代天然石膏生产水泥。粒化高炉矿渣、粉煤灰、火山灰质混合材料，以及固硫灰渣、油母页岩灰渣等固体废弃物活性高，可作为水泥的混合材料。

建筑工程中使用以废弃物为原料生产的建筑材料，其废弃物掺量（重量比）应不低于生产该建筑材料全部原材料重量的 30%。为保证废弃物使用量达到一定要求，本条还要求以废弃物为原料生产的建筑材料用量占同类建筑材料的比例不小于30%，并应满足相应的国家和行业标准的要求方能使用。本条鼓励提高废弃物建材的使用比例，并按使用比例评分。

本条的评价方法为：运行评价查阅工程决算材料清单、以废弃物为原料生产的建筑材料检测报告、废弃物建材资源综合利用认定证书等证明材料，审查以废弃物为原料生产的建筑材料用量比例及建材中废弃物的掺量。

7.2.14  合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，评价总分值为 5 分，并按下列规则分别评分并累计：

1 合理采用清水混凝土，得 2 分；

2 采用耐久性好、易维护的外立面材料，得 2 分；

3 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，得1分。

7.2.14　本条适用于各类民用建筑的运行评价。

如果设计中内外墙等主要外露部位没有采用混凝土，则第1款不参评。如果内外墙等主要外露部位采用了其他简洁装饰方式，其技术经济效果类似于清水混凝土，且附详细的书面分析说明，经专家评审认可后，第1款也可得分。

本条的评价方法为：运行评价查阅建筑图、装饰装修竣工图、材料决算清单、材料检测报告或有关证明材料，并现场核实。

7.2.15  使用沈阳市绿色建材推荐目录产品，评价分值为 4 分。

7.2.15　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计图纸，核实建材类型是否满足沈阳市绿色建材推荐目录产品；运行评价查阅相关设计图纸，核实建材类型是否满足沈阳市绿色建材推荐目录产品，核实相关建材的使用情况。

8  室内环境质量

8.1  控  制  项

8.1.1  主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

8.1.1  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑设计说明中应写明主要功能房间的允许室内背景噪声级和各部分的隔声量，且满足国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GBJ 50118中室内允许噪声标准中的低限要求或二级要求。

2 材料做法表中应写明外墙及外窗的做法、隔声性能要求。

3 暖通设计说明中应写明室内噪声设计参数要求，应写明风机、水泵等有较大振动和噪声的设备所采用的消声减振措施。

4 暖通设备表中应标明主要设备的噪声值。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑设计平面图，审核基于环评报告室外噪声要求对室内的背景噪声影响（也包括室内噪声源影响）的分析报告以及在图纸上的落实情况，及可能有的声环境专项设计报告。运行评价在设计评价的基础上，还应审核典型时间、主要功能房间的室内噪声检测报告。

8.1.2  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

8.1.2  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑设计说明应写明主要功能房间的外墙、隔墙的做法、门窗的隔声性能、楼板的撞击声隔声性能，且满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB50118中的低限要求。

2 材料做法表中应写明外墙、隔墙、楼板的做法及隔声性能。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件（主要是围护结构的构造说明、大样图纸）、建筑构件隔声性能分析报告或建筑构件隔声性能的实验室检验报告。运行评价在设计评价的基础上，还应查阅相关竣工图，房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检验报告，并现场核实。

8.1.3  建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

8.1.3　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。对住宅建筑的公共部分及土建装修一体化设计的房间应满足本条要求。

1 设计说明中应明确主要房间或场所的照度满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第4.1.3条、第4.1.4条及第5章的相关规定。

2 设计说明中应明确对建筑室内主要功能房间或场所的统一眩光值（ UGR）的要求。最大允许值宜符合《建筑照明设计标准》 GB 50034-2013第5章的规定。

3 设计说明中应明确人员长期工作或停留的房间或场所，照明光源的显色指数不应小于80。

4 设计说明中应标明主要功能房间或场所的室内照明光源的色温，且应满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2013表4.4.1光源色表分组的规定，相关平面均应满足该要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关照明电气和弱电设计图纸等设计文件、灯具与光源选型表、照明计算书。运行评价查阅相关电气专业竣工图、照明计算书、灯具产品检验报告、照明现场检测报告，并现场核实。

8.1.4  采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

8.1.4　本条适用于集中供暖空调的各类民用建筑的设计、运行评价。对于设置分体空调、多联机的建筑或功能房间（一般应为建筑外区），如果具备开窗通风条件或设置了排气扇，不要求独立设置新风系统。

暖通设计说明中应写明主要房间的温度、湿度、人员新风量等参数，并应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736中的有关规定。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通专业施工图、暖通设计计算书等。运行评价查阅相关竣工图、典型房间空调期间室内温湿度检测报告、新风机组风量检测报告、典型房间空调期间的二氧化碳浓度检测报告，并现场核实。

8.1.5　在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。

8.1.5　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

围护结构内表面结露会造成霉变，一方面会破坏饰面层，影响美观和使用，同时也会污染室内空气，损害使用者的身体健康。因此，应对围护结构内表面结露进行控制。随着节能设计标准的实施，以及节能目标的不断提高，围护结构主体部位出现结露的可能性很低。特别是采用了外保温体系的建筑，除了窗口、檐口等少数节点外，结构性热桥都能得到较好的处理。但是，对于内保温、夹心保温体系，仍然存在大量热桥节点。有必要对节点进行结露验算，消除结露风险。

围护结构结露验算，需满足国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176 中第 7.2 节的要求，即：

7.2.1冬季室外计算温度 te 低于 0.85℃时，应对围护结构中的热桥部位进行内表面结露验算。

7.2.2 围护结构热桥部位的内表面温度应通过二维或三维传热计算得到。

7.2.3热桥部位的传热计算应符合以下要求：

1 计算软件：

1）计算软件应通过相关评审，以确保计算的正确性；

2）软件的输入、输出应便于检查，计算结果清晰、直观。

2 边界条件：

1）外表面：第三类边界条件，室外计算温度 te，对流换热系数 23.0 W/(m2•K)；

2）内表面：第三类边界条件，室内计算温度 18℃，对流换热系数 8.7W/(m2•K)；

3）其它边界：第二类边界条件，热流密度 0W/m2；

4）室内空气相对湿度：60%。

3 计算模型：

1）根据实际情况确定应用二维还是三维传热计算。

2）在二维传热模型中与热流方向平行的两条边界按对称（或足够远）的原则选取，保证越过这两条边界的热流为零；

3）在三维传热模型中与热流方向平行的四个边界面按对称（或足够远）的原则选取， 保证越过这四个边界面的热流为零；

4）模型的几何尺寸与材料应与节点构造设计一致；

5）距离较小的热桥应合并计算。

4 计算参数：

1）常用建筑材料的热物理性能参数应符合附录 X 的规定；

2）空气间层的热阻应符合附录 X 的规定；

3）当材料的热物理性能参数有可靠来源时，也可以采用。

7.2.4 当热桥内表面温度低于室内空气露点温度时，应在热桥部位采取保温措施，并确保处理后的热桥内表面不发生表面结露。

本条的评价方法为：设计评价查阅围护结构施工图、节点大样图、结露验算计算书等。 运行评价除查阅设计阶段相关文件外，还应查阅相关竣工图，并现场核实。

8.1.6　室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

8.1.6　本条适用于各类民用建筑的运行评价。

表8.1.6  室内空气质量标准

| 污染物 | 标准值 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 氨NH 3 | ≤0. 20mg/m3 | l h均值 |
| 甲醛HCHO | ≤0. 10mg/m3 | l h均值 |
| 苯C 6H 6 | ≤0.11mg/m3 | l h均值 |
| 总挥发性有机物TVOC | ≤0. 60mg/m3 | 8 h均值 |
| 氡222Rn | ≤400Bq/m3 | 年平均值 |

本条的评价方法为：运行评价查阅室内污染物检测报告，并现场核实。

8.2  评  分  项

Ⅰ  室内声环境

8.2.1　主要功能房间室内噪声级，评价总分值为6分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得6分。

8.2.1　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 评价噪声分析报告，分析报告中室内噪声级应满足相关要求，并与设计文件一致。

2对于《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中一些只有唯一室内噪声级要求的建筑本条认为该室内噪声级对应值为低限标准限值，高要求标准限值在此基础上降5dB（A）。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑设计平面图，审核基于环评报告室外噪声要求对室内的背景噪声影响（也包括室内噪声源影响）的分析报告以及在图纸上的落实情况，及可能有的声环境专项设计报告。运行评价在设计评价的基础上，还应审核典型时间、主要功能房间的室内噪声检测报告。

8.2.2  主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1　构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分；

2  楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得4分。

8.2.2　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑设计说明应写明主要功能房间的外墙、隔墙的做法、门窗的隔声性能、楼板的撞击声隔声性能，且达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。

2 材料做法表中应写明外墙、隔墙、楼板的做法及隔声性能。

3 对于《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010只规定了构件的单一空气隔声性能的建筑，本条认定该构件对应的空气隔声性能数值为低限标准限值，而高要求标准限值则在此基础上提高5dB。同样地，本条采取同样的方式定义只有单一楼板撞击声隔声性能的建筑类型，并规定高要求标准限值则为低限标准限值降低10dB。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件（主要是围护结构的构造说明、大样图纸）、建筑构件隔声性能分析报告或建筑构件隔声性能的实验室检验报告。运行评价在设计评价的基础上，还应查阅相关竣工图，房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检验报告，并现场核实。

8.2.3　采取减少噪声干扰的措施，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1　建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰，得2分；

2　采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施，使用率不小于50%，得2分。

8.2.3　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 需审核总平面图，若噪声敏感的建筑沿交通干线两侧布置且没采取相关降噪措施，第1款不得分；若产生噪声的民用建筑附属设施，如锅炉房、水泵房与噪声敏感建筑之间可能产生噪声干扰而未采取防止噪声干扰措施，第1款不得分。审核建筑平面、剖面图，若噪声敏感房间布置在临街一侧、与噪声源相邻布置，且未采取隔振降噪措施，第1款不得分。运行评价应现场勘查设计图纸落实情况，有必要时进行房间室内声压级现场检测，考察房间是否有明显的噪声干扰问题。

2 审查给排水施工图或现场勘查，若采用同层排水，第2款得2分；或采用新型降噪管，使用率在50%以上，第2款得2分，此时需提供新型降噪管与普通PVC排水管的排水噪声测量分析报告。现场勘查新型降噪管的使用率是否达到50%。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑总平面图、给排水专业施工图等文件。运行评价查阅相关竣工图，并现场核实。

8.2.4　公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求，评价分值为3分。

8.2.4　本条适用于各类公共建筑的设计、运行评价。

1 多功能厅、接待大厅、大型会议室、讲堂、音乐厅、教室、餐厅和其他有声学要求的重要功能房间的各项声学设计指标应满足有关标准的要求。

2 应有专项声学设计并达到相关标准要求。

专项声学设计应包括建筑声学设计及扩声系统设计（若设有扩声系统）。建筑声学设计主要应包括体型设计、混响时间设计与计算、噪声控制设计与计算等方面的内容；扩声系统设计应包括最大声压级、传声频率特性、传声增益、声场不均匀度、语言清晰度等设计指标，设备配置及产品资料、系统连接图、扬声器布置图、计算机模拟辅助设计成果等。建筑声学设计可参考《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T 50356、《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的相关内容；扩声系统设计可参考《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371 中的相关内容。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、声学设计专项报告。运行评价查阅声学设计专项报告、检测报告，并现场核实。专项声学设计应将声学设计目标在相关设计文件中注明。

Ⅱ  室内光环境与视野

8.2.5　建筑主要功能房间具有良好的户外视野，评价分值为3分。对居住建筑，其与相邻建筑的直接间距超过18m；对公共建筑，其主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰。

8.2.5　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 总平面图中应注明各建筑间的间距。

2 对于公共建筑，非功能区包括走廊、核心筒、卫生间、电梯间、特殊功能房间，其余为功能房间。

本条的评价方法为：

对于居住建筑：设计评价查阅总平面图，对住宅与相邻建筑的直接间距进行核实；运行阶段查阅竣工总平面图，并进行现场核实。当两建筑相对的外墙间距不足18m，但至少有一面外墙上无窗户时，也可认为没有视线干扰。

对于公共建筑：设计评价查阅最不利楼层或房间的平面图、剖面图和视野模拟分析报告； 运行评价查阅竣工平、剖面图和视野模拟分析报告，并现场核实。视野模拟分析报告中应将周边高大的建筑物、构筑物的影响都考虑在内，建筑自身遮挡也不可忽略，并涵盖所有朝向的最不利房间。具体评价时应选择在其主要功能房间的中心点 1.5m 高的位置，与窗户各角点连线所形成的立体角内，看其是否可看到天空或者地面。

8.2.6　主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

1 居住建筑：卧室、起居室的窗地面积比达到1/6，得6分；达到1/5，得8分。

2 公共建筑：根据主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的面积比例 ，按表8.2.6的规则评分，最高得8 分。

表 8.2.6  公共建筑主要功能房间采光评分规则

| 面积比例尺RA | 得 分 |
| --- | --- |
| 60%≤RA＜65 % | 4 |
| 65%≤RA＜70 % | 5 |
| 70 %≤RA＜75 % | 6 |
| 75%≤RA＜80% | 7 |
| RA≥80 % | 8 |

8.2.6  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。对于建筑中不需要考虑天然采光的房间，如档案保管室、暗室以及商场中的KTV房间、酒吧空间等，这些房间可不参加评分计算。

1 室内天然采光分析报告中采光系数应满足现行国家标准《建筑采光设计标准》 GB50033要求。

2 住宅应标明窗地比，公建标明采光系数。

本条的评价方法为：

对于居住建筑：设计评价查阅建筑平、剖面图及门窗表，校核其窗地面积比是否满足要求，同时还应查阅采光计算报告，看其采光系数是否满足标准要求。运行评价在设计评价的基础上，还应进行现场核实。当窗地面积比不满足要求，但采光系数满足要求时，本条第1款也可得分。同户型同样功能的房间只需要计算最不利房间（楼层低、室外遮挡严重、进深大、窗户透射比低等）；当无法确定唯一的最不利房间时，应对所有分别具备不利因素的房间进行计算。

对于公共建筑：设计评价查阅建筑平、剖面图及门窗表，以及采光计算报告，看其采光系数的达标比例是否满足标准要求。运行评价在设计评价的基础上，还应查阅现场检测报告， 并进行现场核实。公共建筑的评价方式为对各主要功能房间的采光分别计算并统计达标的面积，再统计总的达标面积并计算其占功能房间总面积的比例，最后根据达标比例进行评分。

当同一建筑中同时包括居住和商店或办公等多种功能房间时，应对各种功能房间分别评分，并取低分作为本条得分。

8.2.7　改善建筑室内天然采光效果，评价总分值为14分，并按下列规则分别评分并累计：

1　主要功能房间有合理的控制眩光措施，得6分；

2　内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%，得4分；

3　根据地下空间平均采光系数不小0.5%的面积与首层地下室面积的比例，按表8.2.7的规则评分，最高得4分。

表 8.2.7 地下空间采光评分规则

| 面积比例尺RA | 得 分 |
| --- | --- |
| 5%≤RA＜10% | 1 |
| 10%≤RA＜15% | 2 |
| 15 %≤RA＜20 % | 3 |
| RA≥20 % | 4 |

8.2.7　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

为了改善建筑室内天然采光效果，不仅要保证适宜的采光水平，还需要提高采光的质量。本条三款分别对控制眩光措施、内区采光、地下空间采光进行评价。

本条第1款，要求符合国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 中控制不舒适眩光的相关规定。主要功能房间的眩光应不高于表 8-9中的限值。

表 8-9 窗的不舒适眩光指数

| 采光等级 | 眩光指数值 DGI |
| --- | --- |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

第2款的内区，是针对外区而言的。为简化，一般情况下外区取为距离建筑外围护结构5m范围内的区域。应对内区的主要功能房间的采光系数分别进行计算，再统计采光达标的面积比例。

采用下沉广场（庭院）、天窗、导光管系统等，可改善地下车库等地下空间的采光，但考虑到经济合理性，地下空间的采光水平不宜过高，第3款中将平均采光系数 0.5%作为参评条件。当满足该要求的地下空间面积达到一定数量时，即可认为采用了有效的技术措施，可按表 8.2.7 分档评分。对于首层地下空间为夹层时，可统计下一层可实现天然采光的地下空间的比例。

1 建筑设计说明及节点详图中应写明主要功能房间控制眩光的措施，如遮阳措施。

2 室内天然采光分析报告中内区采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》 GB 50033 要求的面积比例应达到60%；内区是针对外区而言。为简化，一般情况下，外区定义为距离建筑外围护结构5m范围内的区域。

3 室内天然采光模拟报告中地下空间采光系数不小于0.5%的面积比例应达到5%。

本条的评价方法为：如果参评建筑无内区，或者为住宅建筑，第2 款直接得4分；如果参评建筑没有地下室，第3款直接得4分。设计评价查阅建筑专业图纸、采光计算报告。采光计算报告中应包括眩光计算、采光系数计算及面积统计等内容。运行评价在设计评价的基础上，还应查阅现场检测报告，并现场核实。

Ⅲ  室内热湿环境

8.2.8　采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热，评价总分值为6分。外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到25%，得3分；达到50%，得6分。

8.2.8　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。住宅建筑或无空调系统建筑不参评。

1 立面图中应注明外窗和幕墙透明部分的面积，标明有可控遮阳调节措施的部位、面积及面积比例。

2 墙身详图中应反映可调遮阳措施的形式及安装位置。

3 可调遮阳措施包括活动外遮阳设施、永久设施（中空玻璃夹层智能内遮阳）、固定外遮阳加内部高反射率可调节遮阳等措施。

4 对没有阳光直射的透明围护结构，不计入面积计算。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、产品说明书、可控遮阳覆盖率计算参数表。运行评价查阅相关竣工图、产品说明书、可控遮阳覆盖率计算参数表，并现场核实。

8.2.9　供暖空调系统末端现场可独立调节，评价总分值为8分。供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例达到70%，得4分；达到90%，得8分。

8.2.9　本条适用于集中供暖空调的各类民用建筑的设计、运行评价。

1 暖通设计说明中应写明主要功能房间所采用的空调末端形式，设计说明中应写明采暖、空调末端可独立启停的房间数量比例。

2 根据暖通平面图中主要房间采用的采暖、空调末端是否能够独立启停判定是否得分。

3 新风系统不要求末端独立调节。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调施工图、产品说明书。运行评价查阅相关竣工图、产品说明书，并现场核实。

Ⅳ  室内空气质量

8.2.10　优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果，评价总分值为13分，并按下列规则评分：

1　居住建筑：按下列2项的规则分别评分并累计：

1）通风开口面积与房间地板面积的比例达到5%，得10分；

2）设有明卫，得3分。

2　公共建筑：根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例，按表8.2.10的规则评分，最高得13分。

表 8.2.10 公共建筑过渡季典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例尺RR | 得 分 |
| --- | --- |
| 60%≤RR＜65% | 6 |
| 65%≤RR＜70% | 7 |
| 70 %≤RR＜75 % | 8 |
| 75 %≤RR＜80 % | 9 |
| 80 %≤RR＜85 % | 10 |
| 85 %≤RR＜90 % | 11 |
| 90 %≤RR＜95 % | 12 |
| RR≥95 % | 13 |

8.2.10　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

一、居住建筑：

1 应在平面图或户型详图中注明通风开口面积与房间地板面积的比例。

2 建筑平面图中每户至少有 1 个卫生间设置外窗即算是设有明卫。

3 门窗表大样图中应明确可开启外窗的数量、有效的通风面积。

4 立面图中标明外窗可开启位置及方式。

二、公共建筑：

1 应在平面图中注明自然通风房间可开启外窗净面积不得小于房间地板面积的4%，建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风，其通风开口面积应大于该房间面积的8%，且不应小于2.3m2。

2 对于复杂建筑，通过自然通风模拟报告，分析过渡季典型工况下，不少于60%的主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2 次/h。

3 立面图中标明外窗可开启部位及方式。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书、自然通风模拟分析报告。运行评价查阅相关竣工图、计算书、自然通风模拟分析报告，并现场核实。

8.2.11　气流组织合理，评价总分值为13分，并按下列规则分别评分并累计：

1　重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求，得7分；

2　避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所，得6分。

8.2.11　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

一、居住建筑

本条第一款得分要求：

1 设计说明中应有室内空调末端和分体空调室外机位置设置说明。室内空调末端不应冷风直吹居住者，室外机位置应避免气流短路。

2 设置新风系统的住宅建筑，暖通设计说明中应有对换气装置、独立新风系统的说明。

本条第二款得分要求：

1 暖通设计说明中应写明卫生间、餐厅、地下车库等区域的通风设计参数或原则，应保证上述区域负压。

2 卫生间、餐厅的位置应避免气味反灌进入主要房间，取风口与排风口位置应避免短路，排风口位置应避免污染空气串通到其他空间或室外人员活动场所。

二、公共建筑

本条第一款得分要求：暖通设计说明中应包含重要功能区域的气流组织设计说明和空调末端风口设计依据。

本条第二款得分要求：

1 暖通设计说明中应写明卫生间、餐厅、地下车库等区域的通风设计参数，应保证上述区域负压。

2 取风口与排风口位置应避免短路，排风口位置应免污染空气串通到其他空间或室外人员活动场所。

3 重要功能区域指的是主要功能房间，高大空间（如剧场、体育场馆、博物馆、展览馆等），以及对于气流组织有特殊要求的区域。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调施工图、气流组织模拟分析报告。 运行评价查阅相关竣工图、气流组织模拟分析报告，或查阅检测报告，并现场核实。

8.2.12  主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1　对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动，得5分；

2　实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动，得3分。

8.2.12　本条适用于集中通风空调各类公共建筑的设计、运行评价。住宅建筑不参评。

1 暖通设计说明中应写明在主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置了室内二氧化碳浓度监控系统或其它（甲醛、颗粒物等）污染物浓度监控系统，及污染物浓度控制范围，并应写明与通风系统联动策略。

2 电气设计说明中应写明在主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置了室内二氧化碳浓度监控系统或其它（甲醛、颗粒物等）污染物浓度监控系统，以及污染物浓度控制范围。

3 空气质量监控平面图（可含在建筑设备监控平面图中），包括二氧化碳或其他室内污染物浓度探测设备布置以及与通风设备的联动关系。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调施工图、建筑智能化施工图及设计说明。运行评价查阅暖通空调竣工图、建筑智能化竣工图及设计说明、运行记录，并现场核实。

8.2.13  地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，评价分值为5分。

8.2.13　本条适用于设地下车库的各类民用建筑的设计、运行评价。

1 暖通设计说明中应写明地下车库一氧化碳浓度监测装置设置情况以及运行策略。

2 电气设计说明中应写明地下车库设置了一氧化碳浓度监控装置，以及一氧化碳浓度控制范围。

3 地下车库一氧化碳监控平面图（可含在建筑设备监控平面图中），包括一氧化碳浓度探测设备布置以及与通风设备的联动关系。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调施工图、建筑智能化施工图及设计说明。运行评价查阅暖通空调竣工图、建筑智能化竣工图及设计说明、物业单位提供的运行记录等，并现场核实。

9  施工管理

9.1  控制项

9.1.1  应建立绿色建筑项目施工管理体系和组织机构，并落实各级责任人。

9.1.1  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

与本条相关的指导性文件和标准有：

《绿色施工导则》（建质[2007]223号）

《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010。

1 绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。

2 运用ISO14000和ISO18000管理体系，将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去，使绿色施工规范化、标准化。

3 建立绿色施工管理体系，并制定相应的管理制度与目标。

本条的评价方法为查阅企业ISO14000管理体系文件、OHSAS18000管理体系文件；查阅该项目组织机构的相关制度文件、施工项目部组织机构图和经审批的施工方案；重点查阅项目施工管理体系和组织机构是否有针对绿色建筑（包括绿色施工）而制定或设置的相应内容及其落实情况。

9.1.2  施工项目部应制定施工全过程的环境保护计划，并组织实施。

9.1.2  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

施工环境保护计划一般包括环境因素分析、控制原则、控制措施、组织机构与运行管理、应急准备和响应、检查和纠正措施、文件管理、施工用地保护和生态复原等内容。对于不同的施工项目，应制定符合当地要求和项目实际情况的环境保护计划。

与本条相关的法律、法规和标准有：

《中华人民共和国环境保护法》第二十四条：产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度；采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。

《中华人民共和国建设项目环境保护管理条例》第三条：建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。

国家标准《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2005第8.2.2条：施工计划应包括以下内容：3 施工安全、职业健康和环境保护计划 ；第8.7.2条：项目部应根据《中华人民共和国环境保护法》和《环境管理体系-规范及使用指南》GB/T24001建立项目环境管理制度，掌握监控环境信息，采取应对措施，保证施工现场及周边环境得到有效控制。

行业标准《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第2.0.5条：在工程的施工组织设计中应有防治大气、水土、噪声污染和改善环境卫生的有效措施。

本条主要根据行业标准《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第2.0.5条的规定，要求施工单位制定环境保护计划，并组织实施。

建设工程施工现场环境保护的主要内容包括：预防水土流失、防止土壤污染、控制扬尘、 控制噪声、减少污水排放、防治光污染等。

本条的评价方法为查阅环境保护计划书 、施工单位ISO 14001文件、环境保护实施记录文件（包括责任人签字的检查记录、照片或影像等）、可能有的当地环保局或建委等有关主管部门对环境影响因子如扬尘、噪声、污水排放评价的达标证明。

9.1.3  施工项目部应制定施工人员职业健康安全管理计划，并组织实施。

9.1.3  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

施工人员职业健康安全相关法律法规和文件包括：（1）《安全生产法》；（2）《劳动法》；（3）《建筑法》；（4）《消防法》；（5）《职业病防治法》；（6）《建设工程安全生产管理条例》；（7）《特种设备安全监察条例》；（8）《安全生产许可证条例》；（9）《工伤保险条例》；（10）《安全生产事故报告和调查处理条例》；（11）《劳动保障监察条例》；（12）《城市市容和环境卫生管理条例》；（13）《危险化学品安全管理条例》；（14）《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》；（15）《建设工程消防监督管理规定》；（16）《绿色施工导则》等。

本条的评价方法为查阅职业健康安全管理计划、施工单位OHSAS 18000职业健康与安全体系文件、现场作业危险源清单及其控制计划、现场作业人员个人防护用品配备及发放台账，必要时核实劳动保护用品或器具进货单。

9.1.4  施工前应进行设计文件中绿色建筑重点内容的专项会审。

9.1.4  本条适用于各类民用建筑的运行评价；也可在设计评价中进行预审。

本条有关管理和指导性文件文件包括：（1）《建设项目环境保护管理条例》；（2）《国务院关于环境保护若干问题的决定》；（3）《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》；（4）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；（5）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；（6）《实施工程建设强制性标准监督规定》；（7）《绿色建筑技术导则》；（8）《绿色施工导则》等。

与本条相关标准有：

国家标准《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010

行业标准《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

本条的评价方法为运行评价查阅绿色建筑重点内容说明文件，绿色建筑重点内容设计文件专项会审记录，包括绿色设计要点、施工单位提出的问题、设计单位的答复、会审结果与解决方法，需要进一步商讨的问题等。

9.2  评分项

Ⅰ  环境保护

9.2.1  采取洒水、覆盖、遮挡等降尘措施，评价分值为5分。

9.2.1  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

施工现场扬尘控制应符合下列规定：

1 施工现场宜搭设封闭式垃圾站。

2 细散颗粒材料、易扬尘材料应封闭堆放、存储和运输。

3 施工现场出口应设冲洗池，施工场地、道路应采取定期洒水抑尘措施。

4 土石方作业区内扬尘目测高度应小于1.5m，结构施工、安装、装饰装修阶段目测扬尘高度应小于0.5m，不得扩散到工作区域外。

5 施工现场使用的热水锅炉等宜使用清洁燃料。不得在施工现场融化沥青或焚烧油毡、油漆以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

降尘措施的主要对象是：土方工程、进出车辆、堆放土方、易飞扬材料的运输与保存、易产生扬尘的施工作业、高空垃圾清运。易产生扬尘的施工作业除了土方工程外，还有诸如拆除工程、爆破工程、切割工程、部分装饰装修工程和安装工程等。降尘措施应定期进行检查、记录，每月填写降尘措施记录表不少于一次。表9.2.1为降尘措施记录表，表中的施工阶段分为地基与基础、结构工程、装饰装修与机电安装三个阶段。降尘对象要明确、详细。

  - 9.2.1 降尘措施记录表

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填表日期 |  |
| 施工单位 |  | 施工阶段 |  |
| 降尘对象 | 降尘措施 |
| 各方签字 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |

施工过程中可采取的具体降尘措施有：

1 施工现场的主要道路进行硬化处理，土方集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方采取覆盖、固化或绿化等措施。

2 拆除建筑物、构筑物时，采用隔离、洒水等措施，并在规定期限内将废弃物清理完毕。

3 施工现场土方作业采取防止扬尘措施。

4 从事土方、渣土和施工垃圾运输采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处对运输车辆采取保洁措施。

5 施工现场的材料和大模板等存放场地平整坚实，水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖等措施。

6 施工现场混凝土搅拌场所采取封闭、降尘措施。

7 建筑物内施工垃圾的清运，采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。

8 施工现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放，并及时清运出场。

9 城区、旅游景点、疗养区、重点文物保护地及人口密集区的施工现场使用清洁能源。

10 施工现场的机械设备、车辆的尾气排放符合国家环保排放标准的要求。

11 施工现场严禁焚烧各类废弃物。

本条的评价方法为运行评价查阅施工单位编制的降尘计划书或绿色施工专项方案中降尘相关内容，并检查其可行性；查阅降尘措施实施记录，以及现场照片。

9.2.2  采取有效的降噪措施。在施工场界测量并记录噪声，满足现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定，评价分值为5分。

9.2.2  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

建筑施工过程中，施工噪声是主要的污染之一。《中华人民共和国环境噪声污染防治法》噪声控制应符合下列规定：

1 施工现场宜对噪声进行实时监测；施工场界环境噪声排放昼间不应超过70dB（A），夜间不应超过55dB（A）。噪声测量方法应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定。

2 施工过程宜使用低噪声、低振动的施工机械设备，对噪声控制要求较高的区域应采取隔声措施。

3 施工车辆进出现场，不宜鸣笛。

施工过程中可采取的具体降低施工噪声的措施有：

1 加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业。

2 尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法。

3 作业时在高噪声设备周围设置屏蔽。

4 加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。

表9.2.2为降噪措施记录表，表中的施工阶段分为地基与基础、结构工程、装饰装修与机电安装三个阶段。降尘对象要明确、详细。降噪措施需要按照下表每月填写不少于一次。

表 9.2.2 降噪措施记录

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填表日期 |  |
| 施工单位 |  | 施工阶段 |  |
| 噪声源 | 降噪措施 |
| 各方签字 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |

本条的评价方法为运行评价查阅施工单位编制的降噪计划书或绿色施工专项方案中降噪相关内容，审查降噪措施计划是否全面有效，查阅降噪措施记录表，重点包括噪声源是否全面、降噪措施是否合理有效；查阅场界噪声测量记录，以及现场照片。

9.2.3  制定并实施施工废弃物减量化、资源化计划，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1  制定施工废弃物减量化、资源化计划，得3分；

2  可回收施工废弃物的回收率不小于80%，得3分；

3  根据每10000m2建筑面积的施工固体废弃物排放量，按表9.2.3的规则评分，最高得3分。

表9.2.3  施工固体废弃物排放量评分规则

| 每10000m2建筑面积施工固体废弃物排放量SWC | 得 分 |
| --- | --- |
| 350t＜SWC≤400t | 1 |
| 300t＜SWC≤350t | 2 |
| SWC≤300 t | 3 |

9.2.3  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

与本条相关的法律法规和标准有：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国建设项目环境保护管理办法》、《建设工程项目管理规范》GB/T50326、《建筑垃圾处理技术规范》CJJ134、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597等。

施工现场垃圾处理应符合下列规定：

1 垃圾应分类存放、按时处置。

2 应制定建筑垃圾减量计划，建筑垃圾的回收利用符合现行国家标准《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T50743的规定。

3 有毒有害废弃物的分类率应达到100%；对有可能造成二次污染的废弃物应单独储存， 并设置醒目标识。

4 现场清理时，应采用封闭式运输，不得将施工垃圾从窗口、洞口、阳台等处抛撒。

建筑垃圾的控制应符合下列规定：

1 制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400吨。

2 加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

3 施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出。

每万平方米建筑施工固体废弃物排放量根据材料进货单与工程量结算单，选择下述方法之一进行计算：

1）废弃物排放量=∑[材料进货量-工程结算量]×10000/建筑总面积。

2）根据废弃物排放到消纳场及回收站的统计数据计算。

本条的评价方法为运行评价查阅建筑施工废弃物减量化资源化计划，建筑施工废弃物回收单据及回收率计算书，各类建筑材料进货单，各类工程量结算单，施工单位统计计算的每10000m2建筑施工固体废弃物排放量，以及现场照片。

9.2.4  施工期采取有效的光污染控制措施，评价分值为3分。

9.2.4  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

夜间施工要要合理布置现场照明。应合理调整灯光照射方向，照明灯必须有定型灯罩，能有效控制灯光方向和范围，尽量选用节能型灯具。在保证施工现场施工作业面有足够光照的条件下，减少对周围居民生活的干扰。在高处进行电焊作业时应采取遮挡措施，避免电弧光外泄。

本条的评价方法为查阅光污染控制方案、光污染控制实施记录。

Ⅱ  资源节约

9.2.5  制定并实施施工节能和用能方案，监测并记录施工能耗，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1　制定并实施施工节能和用能方案，得1分；

2　监测并记录施工区、生活区的能耗，得3分；

3　监测并记录主要建筑材料、设备从供货商提供的货源地到施工现场运输的能耗，得3分；

4　监测并记录建筑施工废弃物从施工现场到废弃物处理/回收中心运输的能耗，得1分。

9.2.5　本条适用于各类民用建筑的运行评价。

与本条相关的指导性文件和标准有：《绿色施工导则》（建质[2007]223 号）

- 节能措施应符合下列规定：

- 制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。

- 优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。

- 施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、

核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

- 在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相

邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。根据沈阳气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源。

- 机械设备与机具应符合下列规定：

- 建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修

保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。

- 选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。

- 合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。

- 生产、生活及办公临时设施应符合下列规定：

- 利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光。

- 临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的材料，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量。

- 合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。

- 施工用电及照明应符合下列规定：

- 临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。

- 照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20％。

- 材料运输与施工应符合下列规定：

建筑材料的选用应缩短运输距离，减少能源消耗。

- 节能及能源利用应符合下列规定：

  - 应合理安排施工顺序及施工区域，减少作业区机械设备数量。

  - 应选择功率与负荷相匹配的施工机械设备，机械设备不宜低负荷运行，不宜采用自备电源。

  - 应制定施工能耗指标，明确节能措施。

  - 应建立施工机械设备档案和管理制度，机械设备应定期保养维修。

  - 生产、生活、办公区域及主要机械设备宜分别进行耗能、耗水及排污计量，并做好相应记录。

  - 应合理布置临时用电线路，选用节能器具，采用声控、光控和节能灯具；照明照度宜按最低照度设计。

  - 宜利用太阳能、地热能、风能等可再生能源。

  - 施工现场宜错峰用电。

本条的评价方法为运行评价查阅施工节能和用能方案及其实施情况报告，包括电表安装证明；查阅各部分（施工区、生活区、材料设备运输和废弃物运输）用能监测记录和能耗总量（生活区不在施工现场的仅记录施工区能耗），其中有记录的建筑材料占所有建筑材料重量的85%以上；查阅施工单位统计计算的建成每平方米建筑实际能耗值，审查其真实性和完整性；查阅现场照片。

9.2.6  制定并实施施工节水和用水方案，监测并记录施工水耗，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1  制定并实施施工节水和用水方案，得2分；

2　监测并记录施工区、生活区的水耗数据，得4分；

3　监测并记录基坑降水的抽取量、排放量和利用量数据，得2分。

9.2.6  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

与本条相关的指导性文件和标准有：《绿色施工导则》（建质[2007]223 号）

节水及水资源利用应符合下列规定： 现场应结合给排水点位置进行管线线路和阀门预设位置的设计，并采取管网和用水器具防渗漏的措施。施工现场办公区、生活区的生活用水应采用节水器具。宜建立雨水、中水或其他可利用水资源的收集利用系统。应按生活用水与工程用水的定额指标进行控制。

施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用自来水。施工过程中施工区、生活区的水耗是指消耗的城市市政提供的工业或生活用自来水，根据水表的用水量统计。

基坑降水的抽取量、排放量和利用量根据实际数据统计确定。

本条的评价方法为运行评价查阅施工节水和用水方案及其实施情况报告，包括水表安装证明；查阅各部分用水监测记录和用水总量记录（生活区不在施工现场的仅记录施工区水耗）；查阅有监理证明的非传统水源使用记录以及项目配置的施工现场非传统水源使用设施；查阅施工单位统计计算的建成每平方米建筑实际水耗值，审查其真实性和完整性；查阅现场照片、影像等证明资料。

9.2.7  减少预拌混凝土的损耗，评价总分值为6分。损耗率降低至1.5%，得3分；降低至1.0%，得6分。

9.2.7  本条适用于各类民用建筑的运行评价；也可在设计评价中进行预审。对不使用预拌混凝土的项目，本条不参评。

与本条相关的国家政策和指导性文件有：商务部、公安部、建设部、交通部2003年《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，《绿色施工导则》（建质[2007]223号），商务部2011年《商务部关于“十二五”期间加快散装水泥发展的指导意见》。

计算预拌混凝土损耗率需要的基础资料是预拌混凝土进货单、预拌混凝土工程量统计单。 预拌混凝土损耗率可按以下方法计算：预拌混凝土损耗率=[（预拌混凝土进货量-工程需要预拌混凝土理论量）/工程需要预拌混凝土理论量]×100%。

工程需要预拌混凝土理论量为根据实际实施的施工图计算的预拌混凝土工程量计算单中预拌混凝土的合计量（不包括定额损耗量）。

本条的评价方法为运行评价查阅预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土工程量计算单，查阅施工单位统计计算的预拌混凝土损耗率，审查其真实性和完整性。设计评价预审时，查阅采用预拌混凝土的设计文件及说明，有关建议文件，或减少损耗的措施计划。

9.2.8  采取措施降低钢筋损耗，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

1  80%以上的钢筋采用专业化生产的成型钢筋，得8分。

2  根据现场加工钢筋损耗率，按表9.2.8的规则评分，最高得8分。

表9.2.8  现场加工钢筋损耗率评分规则

| 现场加工钢筋损耗率LRsb | 得 分 |
| --- | --- |
| 3.0%＜LRsb≤4.0% | 4 |
| 1.5%＜LRsb≤3.0% | 6 |
| LRsb≤1.5% | 8 |

9.2.8  本条适用于各类民用建筑的运行评价；也可在设计评价中进行预审。对不使用钢筋的项目，本条得8分。

与本条相关的国家政策和指导性文件有：工信部、住房城乡建设部2012年《关于加快应用高强钢筋的指导意见》，《绿色施工导则》（建质[2007]223号）。

成型钢筋使用率、现场加工钢筋损耗率的基础资料是成型钢筋进货单、钢筋工程量单、 钢筋用量结算清单、钢筋进货单或其他有关证明材料。成型钢筋使用率、现场加工钢筋损耗率可按以下方法计算：成型钢筋使用率=（成型钢筋进货量/钢筋使用结算量）×100%；

现场加工钢筋损耗率=[（钢筋进货量-工程需要钢筋理论量）/工程需要钢筋理论量]×100%；工程需要钢筋理论量为根据实际实施的施工图计算的钢筋工程量清单中钢筋的合计量（不包括定额损耗量）。

本条的评价方法为采用成型钢筋时，运行评价查阅成型钢筋进货单、钢筋用量结算清单、施工单位统计计算的成型钢筋使用率，核算成型钢筋使用率。查阅现场照片。现场加工钢筋时，运行评价查阅钢筋进货单、钢筋工程量清单、施工单位统计计算的现场加工钢筋损耗率，审查相关材料的真实性。设计评价预审时，查阅采用成型钢筋的设计文件及说明，或有关建议文件，或减少损耗的措施计划。

9.2.9  使用工具式定型模板，增加模板周转次数，评价总分值为10分，根据工具式定型模板使用面积占模板工程总面积的比例按表9.2.9的规则评分。

表9.2.9  工具式定型模板使用率评分规则

| 工具式定型模板使用面积占模板工程总面积的比例Rsf | 得 分 |
| --- | --- |
| 50%≤Rsf＜70% | 6 |
| 70%≤Rsf＜85% | 8 |
| Rsf≥85% | 10 |

9.2.9　本条适用于各类民用建筑的运行评价。对不使用模板的项目，本条得10分。

与本条相关的国家政策和指导性文件有：建设部 2007 年《建筑业企业资质管理规定》

中有关模板作业劳务分包企业资质标准的规定，《绿色施工导则》（建质[2007]223号）等。应选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具。

- 优先选用制作、安装、拆除一体化的专业队伍进行模板工程施工。

- 模板应以节约自然资源为原则，推广使用定型钢模、钢框竹模、竹胶板。

- 施工前应对模板工程的方案进行优化。多层、高层建筑使用可重复利用的模板体系，

模板支撑宜采用工具式支撑。

- 优化高层建筑的外脚手架方案，采用整体提升、分段悬挑等方案。

- 推广采用外墙保温板替代混凝土施工模板的技术。

- 现场办公和生活用房采用周转式活动房。现场围挡应最大限度地利用已有围墙，或

采用装配式可重复使用围挡封闭。力争工地临房、临时围挡材料的可重复使用率达到70％。

本条的评价方法为运行评价查阅模板工程施工方案，定型模板进货单或租赁合同；查阅模板工程量清单以及施工单位统计计算的工具式定型模板使用率；审查定型模板进货单或租赁合同的合理性；查阅现场照片。

Ⅲ  过程管理

### 9.2.10  实施设计文件中绿色建筑重点内容，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

### 1  进行绿色建筑重点内容的专项交底，得2分；

### 2  施工过程中以施工日志记录绿色建筑重点内容的实施情况，得2分。

9.2.10  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

与本条相关的指导性文件和标准有：《绿色施工导则》（建质[2007]223 号）

施工单位在编制施工组织设计和施工方案时要明确绿色建筑的重点内容，制定有针对性的技术措施。施工单位人员应深刻理解设计文件中绿色建筑的重点内容，进行专项交底，将绿色建筑重点内容落实到工程施工中。在施工过程中，施工单位应将如何按照设计文件要求，贯彻施工组织设计和施工方案中绿色建筑重点内容的情况详细记录，以便查阅和进行评价。

本条的评价方法为运行评价查阅施工单位绿色建筑重点内容的专项交底记录、施工日志，审查专项交底记录中是否明确了绿色建筑的重点内容，以及施工日志体现的实施情况；查阅专项交底时及现场的照片。

9.2.11  严格控制设计文件变更，避免出现降低建筑绿色性能的重大变更，评价分值为4分。

9.2.11   本条适用于各类民用建筑的运行评价。

设计变更应具体说明变更产生的背景和原因。确属原设计不能保证工程质量，如工程地 质勘察资料不准确或设计遗漏和确有错误以及与现场条件不符，无法正常施工的，方可办理设计变更。建设单位对设计图纸的合理修改意见，应在施工之前提出。应坚决杜绝设计变更内容不明确的情形，或降低绿色建筑性能的重大变更。

本条的评价方法为运行评价查阅绿色建筑重点内容设计文件变更记录、洽商记录、会议纪要、设计变更申请表、设计变更通知单、施工日志记录和涉及严重影响建筑绿色性能的工程竣工图等工程资料或档案，审查设计变更是否造成对建筑绿色性能的重大影响。

9.2.12  施工过程中采取相关措施保证建筑的耐久性，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1  对保证建筑结构耐久性的技术措施进行相应检测并记录，得3分；

2  对有节能、环保要求的设备进行相应检验并记录，得3分；

3  对有节能、环保要求的装修装饰材料进行相应检验并记录，得2分。

9.2.12  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

材料和设备进场验收应遵守下列规定：

1 对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，形成相应的验收记录。

2 对材料和设备的质量证明文件进行核查，并应经监理工程师（建设单位代表）确认， 纳入工程技术档案。进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告；定型产品和成套技术应有型式检验报告，进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

3 对材料和设备应定期在施工现场抽样复验，复验应为见证取样送检。

本条的评价方法为运行评价查阅建筑结构耐久性有关的施工组织设计或专项施工方案和检测报告，节能环保设备的进场检验记录和有关检测报告，装修装饰材料进场检验记录和有关检测报告。

9.2.13  实现土建装修一体化施工，评价总分值为14分，并按下列规则分别评分并累计：

1  工程竣工时主要功能空间的使用功能完备，装修到位，得3分；

2  提供装修材料检测报告、机电设备检测报告、性能复试报告，得4分；

3  提供建筑竣工验收证明、建筑质量保修书、使用说明书，得4分；

4  提供业主反馈意见书，得3分。

9.2.13　本条适用于住宅建筑的运行评价；也可在设计评价中进行预审。

本条的评价方法为运行评价查阅主要功能空间验收时的实景照片及说明；审查土建装修一体化施工与设计文件的一致性；查阅装修材料、机电设备检测报告、性能复试报告，审查相关检测报告的完整性、合规性；查阅建筑竣工验收证明、建筑质量保修书、使用说明书、业主反馈意见书等。

设计评价预审时，查阅土建装修一体化设计图纸、效果图。

9.2.14  工程竣工验收前，由建设单位组织有关责任单位，进行机电系统的综合调试和联合试运转，结果符合设计要求，评价分值为8分。

9.2.14  本条适用于各类民用建筑的运行评价；也可在设计评价中进行预审。

本条的评价方法为运行评价时，查阅施工日志、调试运转记录，主要材料如下：（1）通风空调系统调试内容，调试步骤、方法，调试要求，检测要求，调试报告（包括调试记录，调试数据整理与分析结果）；（2）空调水系统调试内容，调试步骤、方法，调试要求，检测要求，调试报告（包括调试记录，调试数据整理与分析结果）；（3）给水管道系统调试内容，调试步骤、方法，调试要求，检测要求，调试报告（包括调试记录，调试数据整理与分析结果）；（4）热水系统调试内容，调试步骤、方法，调试要求，检测要求，调试报告（包括调试记录，调试数据整理与分析结果）；（5）电气照明及动力系统调试内容，调试步骤、方法，调试要求，检测要求，调试报告（包括调试记录，调试数据整理与分析结果）。此外，还应重点包括综合调试和联合试运行的相关材料，并审查综合调试和联合试运转结果与设计要求的一致性。

设计评价预审时，查阅以上各机电系统设计图纸及说明，以及综合调试和联合试运转方案和技术要求。

# 10  运营管理

10.1  控制项

10.1.1  应制定并实施节能、节水、节材、绿化管理制度。

10.1.1  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

本条重点审查物业管理机构是否制定了节能、节水、节材和绿化管理制度，是否切实执行并具有日常管理记录，并结合现场考察（有条件时还可采用用户抽样调查）确认各项制度是否得到实施。

管理制度及其实施的评价主要包括下列内容：

1 节能管理模式等的合理性、可行性及落实程度。

2 用水原则和节水方案的合理性，各类用水计量的规范性，以及节水效果。

3 建筑、设备、系统的维护制度和耗材管理制度的合理性及实施情况。

4 各种杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学品管理制度的合理性及使用的规范性。

日常管理记录（连续一年）主要包括下列内容：

1 节能管理记录应记录各项主要用能系统和设备的运行情况、能源消耗的逐月数据；

2 节水管理记录应记录各级水表计量的逐月数据；

3 节材管理记录应记录建筑、设备和系统的维护情况和材料使用台账；

4 绿化管理记录应记录绿化养护、灌溉用水情况，化学品使用情况。

本条的评价方法为查阅物业管理机构节能、节水、节材与绿化管理制度文件、日常管理记录，并现场核查。

10.1.2  应制定垃圾管理制度，合理规划垃圾物流，对生活废弃物进行分类收集，垃圾容器设置规范。

10.1.2  本条适用于各类民用建筑的运行评价；也可在设计评价中进行预审。

生活垃圾的管理，应根据相关现行标准，以及当地城市环境卫生专业规划要求，结合本地区垃圾的特性和处理方式选择垃圾分类方法。确定垃圾分类方法后，制定相应的垃圾管理制度，严格控制垃圾分类收集、清运、处理等一系列环节。垃圾管理制度应当包括：分类垃圾容器（投放箱、投放点等）设置，分类垃圾收集点设置，采用的运输工具和器具，垃圾物流措施，不同类别垃圾的处理设施等。

生活垃圾管理应符合下列要求：

1 垃圾收集站（收集点）的规划、设计、建设、验收、运营及维护应符合《垃圾收集站技术规程》CJJ 179 的规定。

2 垃圾收集站（收集点）配套容器应符合《城市环境卫生专用设备清扫收集运输》 CJ/T16、《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280、《废物箱通用技术条件》CJ/T 377、《城镇环境卫生设施设置标准》CJJ 27的规定。

3 垃圾收集点、容器和机具应具有明显的标识，标识文字和图案应符合《城市生活垃圾分类标志》GB/T19095、《环境卫生图形符号标准》CJJ/T125 的规定。

垃圾容器应置于避风处。垃圾容器的密闭性能及其规格应符合相关标准的要求，其设放位置、数量、外观色彩及标志应满足垃圾分类收集的要求。对生活垃圾，应根据垃圾来源、可否回用、处理难易度等进行分类，对其中可再利用或可再生的材料进行回收处理。设置小型有机厨余垃圾处理设施时，应具有有机厨余垃圾的收集保障措施，合理配置处理设施。

当建筑物具有规模化的餐饮业时，应对隔油池加强管理，及时清运，避免影响环境。

本条评价主要包括下列内容：

1 垃圾管理制度应明确垃圾分类方式，如对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾进行分类收集。

2 场地内应设置分类容器，且具有便于识别的标志。

3 垃圾收集和运输过程符合相关规定，垃圾物流合理。

4 垃圾分类收集后不得随意混合，不得在专门处理设施外处置垃圾。

5 审阅垃圾收集、清运、处理的设施清单，并现场核查垃圾收集、清运的效果。如设有小型有机厨余垃圾处理设施，需现场查看设施运行情况，以及处理后污水、污泥的处置情况。

本条的评价方法为运行评价查阅建筑、环卫等专业的垃圾收集、处理设施的竣工文件，垃圾管理制度文件，垃圾收集、运输的整体规划，并现场核查。设计评价预审时，查阅垃圾物流规划、垃圾容器设置等文件。

10.1.3  运行过程中产生的废气、污水等污染物应达标排放。

10.1.3  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

运行评价时，重点关注场地内的污染源种类及排放情况，以及污染物治理设施是否设置 并运转正常。物业管理机构应根据建筑物的功能，制定污染物排放管理制度，并定期委托第三方检测机构进行各类污染物的检测。

重点审查污染物排放管理制度文件，以及具有CMA国家计量认证的第三方检测机构出具的项目运营期废气、污水等污染物的排放检测报告，并现场核查废气、污水等处理设施的运行、维护情况。运行评价时审查的污染物排放检测报告出具日期应在最近一年内，检测报告中应包含测点数量、测点位置、测试工况、测试项目、检测结果等内容。

本条的评价方法为查阅污染物排放管理制度文件，项目运行期排放废气、污水等污染物的排放检测报告，并现场核查。

10.1.4  节能、节水设施应工作正常，且符合设计要求。

10.1.4  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

运行评价时，查阅节能、节水设施的竣工图纸、运行记录、运行分析报告，并现场核查设备系统的工作情况。通过查阅上述文件、记录和报告，现场核查设备系统的工作情况，判 断节能、节水设施是否达到设计的性能指标。

节能、节水设施的运行记录应至少包含一年的数据。节能、节水设施的运行分析报告（月 报与年报）应能反映各项设施的运行情况及节能、节水的效果，例如总能耗、可再生能源供 应量、传统水源总用水量、非传统水源供水量等。

由于实际建筑的节能、节水设施的运行数据是一个动态值，往往与当地气候、建筑负荷 及设备调试状况等相关，评价时需要进行科学分析，给出合理的意见。

对于不能正常运行的节能、节水设施或未能按设计要求设置的节能、节水设施，必须提 交相应说明。

10.1.5  供暖、通风、空调、照明等设备的自动监控系统应工作正常，且运行记录完整。

10.1.5  本条适用于各类民用建筑的运行评价；也可在设计评价中进行预审。

运行评价时，查阅建筑设备自控系统的竣工图纸（设计说明、系统图、监控点位表、平 面图、原理图等）、运行记录和运行分析报告，并现场核查设备与系统的工作情况，尤其要 核对监控点位表的内容是否与现场设备系统的设置一致，以及节能控制策略是否得到实施。 设计评价预审时，主要查阅建筑设备自动监控系统的监控点数。

运行评价时应在建筑设备自控系统的中央控制站上，检查系统对各类用能设备监控的实 时工作情况，审查供暖、通风、空调、照明等设备系统的运行记录，检查记录数据的真实性 和完整性。设备系统的运行记录和检测数据应保持一年以上，以供分析和检查；出现故障， 自动记录不能中断一个月，且对系统故障期的主要能耗数据应能提供人工记录。

10.1.6  物业管理组织架构设置合理，人员及专业应配备齐全，岗位职责明确。

10.1.6  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

本条的评价应了解物业管理组织机构设置是否清晰合理，岗位职责是否明确，管理人员配备和操作技术证书是否齐全，应具有节能、节水、节材、保护环境、智能化系统管理维护及功能应用等绿色建筑物业管理主要内容。

本条的评价方法为查看相关体系文件、管理文档、管理人员配备情况和操作技术证书，并进行现场核实。

10.2  评分项

Ⅰ  管理制度

10.2.1  物业管理机构获得有关管理体系认证，评价总分值为 10 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  具有ISO 14001环境管理体系认证，得 4 分；

2  具有ISO 9001质量管理体系认证，得 4 分；

3  具有现行国家标准《能源管理体系  要求》GB/T 23331的能源管理体系认证，得 2 分。

10.2.1  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

本条的目的是确保物业管理机构具备良好的环境管理、质量管理以及能源管理水平。

ISO 14000环境管理体系系列标准由国际标准化组织ISO发布。物业管理机构在按照 ISO 14001体系执行企业环境质量管理时，应制定系统、完善的程序管理文件，包括环境方针文件、规划文件、实施与运行文件、检查与纠正措施文件、管理评审文件等，确保管理体系过程的有效策划、运行和控制。

ISO 9001质量管理体系要求是认证机构审核的依据标准。物业管理机构依据 ISO 9001进行质量管理，应编制相关工作程序文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书，用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明作业流程执行记录表单等。

《能源管理体系要求》GB/T 23331是用于规范组织能源管理，旨在降低组织能源消耗、提高能源利用效率的管理标准，适用于所有类型和规模的组织。物业管理机构应根据《能源管理体系 要求》GB/T 23331 要求，在建筑能源管理过程中形成相关工作文件体系，包括能源管理方案、管理节能文件、技术节能文件、检查与纠正措施文件等，不断优化能源管理，提高用能效率。目前获得能源管理体系认证的物业管理机构数量不多。强化能源管理工作是今后建筑物运行管理中的必然趋势，需要加以引导和推进。

本条的评价方法为查阅相关认证证书和相关的工作文件。

10.2.2  节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案完善，且有效实施，评价总分值为 8 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  相关设施的操作规程在现场明示，操作人员严格遵守规定，得 6 分；

2  节能、节水设施运行具有完善的应急预案，得2分。

10.2.2  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

检查项目内各类设施的操作规程以及应急预案，主要包括下列内容：

1 各类设施机房（如制冷机房、空调机房、锅炉房、电梯机房、配电间、泵房等）操作规程的合理性及落实情况。在机房中应明示机房管理制度、操作规程、交接班制度、岗位职责和应急预案。操作规程应明确规定开机、关机的准备工作及具体程序。现场核查操作规程上墙情况和设备运行情况。

2 节能、节水设施设备应具有巡回检查制度，并有完善的运行记录。现场核查节能、节水设施设备的运行情况。

3 核查应急预案的有效性和安全保障。应急预案中对各种突发事故的处理要有明确的处理流程，明确的人员分工，严格的上报和记录程序，并且对专业维修人员的安全有严格的保障措施。

4 检查各项应急预案的应急情况报告和应急处置报告的完整性和及时性，以及应急预案的演练记录。

本条的评价方法为查阅相关管理制度、操作规程、应急预案、操作人员的专业证书、节能节水设施的运行记录，并现场核查。

10.2.3  实施能源资源管理激励机制，管理业绩与节约能源资源、提高经济效益挂钩，评价总分值为 6 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  物业管理机构的工作考核体系中包含能源资源管理激励机制，得 3 分；

2  与租用者的合同中包含节能条款，得 1 分；

3  采用合同能源管理模式，得2分。

10.2.3  本条适用于各类民用建筑的运行评价。当被评价项目不存在租用者时，第2款可不参评。

本条重点关注物业管理机构工作考核体系中能源资源节约的激励机制、与租用者签订的

合同中是否包含节能条款、以及是否采用合同能源管理模式。采用合适的管理机制可有效促进运行节能。在运行管理中，采取有效的激励措施，将节约能源资源、提高经济效益作为管理业绩的重要内容，促进提升管理水平和效益。

物业管理机构的工作考核体系，可通过能源资源节约奖惩细则，建立激励和约束机制。

聘用能源管理公司进行能源管理时，可在合同中引入鼓励性管理费等措施，激励管理公司加强能源系统的高效管理，进一步降低能源消耗。

运行评价时，查阅物业管理机构的工作考核体系文件、业主和租用者以及管理企业之间的合同。若被评价项目采用合同能源管理模式进行能源管理，合同能源管理模式应符合被评 价项目的实际情况和需要。如新建建筑尚未实行合同能源管理，需要提供运营后的节能改进 投入以及节能效益分配的实施情况。

本条的评价方法为查阅物业管理机构的资源能源管理制度、工作考核体系文件、业主和租用者以及管理企业之间的合同、日常管理记录。

10.2.4  建立绿色教育宣传机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，评价总分值为 6 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  有绿色教育宣传工作记录，得 2 分；

2  向使用者提供绿色设施使用手册，得 2 分；

3  相关绿色行为与成效获得公共媒体报道，得2分。

10.2.4  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

在建筑物长期的运行过程中，用户和物业管理人员的意识与行为，直接影响绿色建筑的目标实现，因此需要坚持绿色理念与绿色生活方式的教育宣传制度，编制绿色设施使用手册，培训各类人员正确使用绿色设施，形成良好的绿色风气与行为。

建立绿色教育宣传机制，可以促进普及绿色建筑知识，让更多的人了解绿色建筑的运营理念和有关要求。尤其是通过媒体报道和公开有关数据，更能营造出关注绿色理念、践行绿色行为的良好氛围。绿色教育宣传可从以下几个方面入手：

1 开展绿色建筑新技术新产品展示、技术交流和教育培训，宣传绿色建筑的基础知识、设计理念和技术策略，宣传引导节约意识和行为，促进绿色建筑的推广应用。

2 在公共场所显示绿色建筑的节能、节水、减排成果和环境数据。

3 对于绿色行为（如垃圾分类收集等）给予奖励。 绿色设施使用手册是为建筑使用者及物业管理人员提供的各类设备设施的功能、作用及使用说明的文件。绿色设施包括建筑设备管理系统，节能灯具，遮阳设施，可再生能源系统，非传统水源系统，节水器具，节水绿化灌溉设施，垃圾分类处理设施等。

本条的评价方法为审核物业部门提交的资源节约与环境保护相关行为规范、宣传与培训记录、日常管理与检查记录，并现场核实。

Ⅱ  技术管理

10.2.5  定期检查、调试公共设施设备，并根据运行检测数据进行设备系统的运行优化，评价总分值为 10 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  具有设施设备的检查、调试、运行、标定记录，且记录完整，得 7 分；

2  制定并实施设备能效改进方案，得3分。

10.2.5  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

运行评价时，查阅物业管理机构的设备设施检查、调试、运行、标定记录，审查设备能效改造方案、施工文挡和改造后的运行记录，调试与运行记录应完整。由于评价时建筑投入 使用时间可能不长，尚不需要作规模化改造，此时可根据运行期间反映出来的问题，进行有 针对性地的局部改进。

10.2.6  对空调通风系统进行定期检查和清洗，评价总分值为 6 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  制定空调通风设备和风管的检查和清洗计划，得 2 分；

2  实施第1款中的检查和清洗计划，且记录保存完整，得 4 分。

10.2.6  本条适用于采用集中空调通风系统的各类民用建筑的运行评价，当被评价项目不采用集中空调通风系统时，此项不参评。

本条重点关注通过清洗空调系统，降低疾病产生和传播的可能性，保证室内空气品质。

当出现下面任何一种情况时，应对通风系统进行清洗。

1 通风系统存在污染：系统中各种污染物或碎屑已累积到可以明显看到的程度，或经过检测报告证实送风中有明显微生物（微生物检查的采样方法应按照《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》GB/T 18204.3的有关规定进行）；通风系统有可见尘粒进入室内，或经过检测污染物超过《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》GB/T 17095的规定。

2 系统性能下降：换热器盘管、制冷盘管、气流控制装置、过滤装置以及空气处理机组已确认有限制、堵塞、污物沉积而严重影响通风系统的性能。

3 室内空气品质出现特殊状况：人群受到伤害，疾病发生率明显增高，免疫系统受损。

清洗通风空调系统前，应制定通风系统清洗计划。具体清洗方法及要求按照《空调通风系统清洗规范》GB 19210执行。

运行评价时，查阅物业管理机构制定的空调通风系统设备和部件的检查、清洗计划，清洗记录，清洗效果评估报告。清洗计划应体现清洗对象、清洗频率、清洗内容等。清洗记录包括清洗过程中的实时照片或视频。清洗效果评估报告应体现量化效果。由于空调通风系统的风管清洗检查一般在系统投入使用两年后进行，因此在运行评价时，如果检查结果表明风管尚未达到必须清洗的条件，则可只提供清洗计划，而无需清洗记录和清洗效果评估报告。

10.2.7  非传统水源的水质和用水量记录完整、准确，评价总分值为 4 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  定期进行水质检测，记录完整、准确，得 2 分；

2  用水量记录完整、准确，得2分。

10.2.7  本条适用于设置非传统水源利用设施的各类民用建筑的运行评价；也可在设计评价中进行预审。无非传统水源利用设施的项目不参评。

运行评价时，查阅非传统水源的水质检测报告、非传统水源供水量记录、非传统水源系统运行分析报告。设计评价预审时，查阅非传统水源的设计文件。

为保证非传统水源系统的用水安全性和用水可靠性，应重点核查如下内容：

1 现场核查计量表的安装是否与竣工图纸一致，核查水表的数量、量程和精度是否满足用水量记录的需要。

2 核查非传统水源水质检测报告。除日常自检记录外，水质检测报告应由具有检测资质的第三方机构出具，水质检测时间间隔不宜大于半年。检测报告应包含检测时间、检测项目、检测方法、检测结果等。

3 核查非传统水源用水量计量的台账。应提供至少一年的台账，台账记录信息应完整，并逐月记录总用水量及各分项用水量。

4 查阅非传统水源系统运行分析报告。运行分析报告应包括系统设计情况、运行过程分析、运行评价等内容。

10.2.8  智能化系统的运行效果满足建筑运行与管理的需要，评价总分值为 12 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  居住建筑的智能化系统满足现行行业标准《居住区智能化系统配置与技术要求》 CJ/T 174 的基本配置要求，公共建筑的智能化系统满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB / T 50314的基础配置要求，得 6 分；

2  智能化系统工作正常，符合设计要求，得6分。

10.2.8  本条适用于各类民用建筑的运行评价；也可在设计评价中进行预审。

运行评价时，重点关注智能化系统的配置方案及运行可靠性，查阅智能化系统工程专项 深化设计竣工图纸（非建筑设计院提供的电气施工图）、设计变更文件、验收报告及运行记 录；现场核对智能化系统的配置情况，检查安全防范系统、建筑设备监控管理系统和信息网 络系统的工程质量和运行情况；在控制中心巡视各系统的工作状态，不应有长期故障停运的 情况。

10.2.9  应用信息化手段进行物业管理，建筑工程、设施、设备、部品、能耗等档案及记录齐全，评价总分值为 10 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  设置物业管理信息系统，得 5 分；

2  物业管理信息系统功能完备，得 2 分；

3  记录数据完整，得3分。

10.2.9  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

建筑物的工程图纸资料、设备、设施、配件等档案资料不全，对运营管理、维护、改造等带来不便。部分设备、设施、配件需要更换时，往往因缺少原有型号规格、生产厂家等资料，或替代品不适配而造成困难，被迫提前进行改造。

建筑物及其设备系统的能源资源消耗数据和室内外的环境监测数据，直接反映了建筑的运行效果，无论是为评价工作，还是为日常运行分析，都应长期保存。

因此，采用信息化手段，建立完善的建筑工程及设备、能耗、环境、配件档案及维修记录是非常必要的。运行评价时，重点关注物业信息管理系统的功能、系统的实施情况和运行情况，物业信息管理系统应在日常管理工作中发挥作用。查阅物业信息管理系统的方案，建筑工程及设备、配件档案和维修的信息记录，能源资源消耗和环境的运行监测数据；现场操作物业信息管理系统，以核查系统功能完整性及记录数据的有效性。

本条的评价方法为查阅针对建筑物及设备的配件档案和维修的信息记录，能耗分项计量和监管的数据，并现场核查物业管理信息系统。

Ⅲ  环境管理

10.2.10  采用无公害病虫害防治技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学品的使用，有效避免对土壤和地下水环境的损害，评价总分值为 6 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  建立和实施化学品管理责任制，得 2 分；

2  病虫害防治用品使用记录完整，得 2 分；

3  采用生物制剂、仿生制剂等无公害防治技术，得2分。

10.2.10  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

运行评价时，重点关注是否采用无公害病虫害防治技术以及化学品使用的规范性。查阅绿化用化学品管理制度，虫害防治记录文件（包含使用的防治技术、采用的防治用品、防治 时间、操作人员记录等内容），杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学品进货清单与使用记录。 应结合场地绿化种植类型，制定病虫害防治措施。绿化用化学品管理制度应明确化学品管理 责任，包括管理人、领用人和监督人的职责。病虫害防治用品的进货清单应注明日期、进货 单位、防治用品名称、进货量、环保认证的证书等内容。使用记录应注明使用时间以及每次 使用的数量。评价时，应至少提供一年的使用记录。

当整个用地范围内部分建筑参评时，本条的评价范围仍为整个用地范围。

当评价项目的绿化工程委托专业机构实施养护时，应由养护机构提交本条要求的该项目的相关资料。

10.2.11  栽种和移植的树木一次成活率大于90% ，植物生长状态良好，评价总分值为 6 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  工作记录完整，得 2 分；

2  现场观感良好，得2分；

3  树木及草坪应定期、及时修剪并记录完整，得 2 分。

10.2.11  本条适用于各类民用建筑的运行评价。重点关注栽种或移植树木的成活率以及生长状态。

运行评价时，查阅绿化管理制度、绿化日常管理记录，包括树木栽种、枯死等记录，以及枯死处置情况等。现场核实树木生长状态。绿化管理制度应包括树木、植物养护和补种的具体规定和目标。绿化日常管理记录应包括浇灌、施肥、剪枝以及病虫害防治等内容。

当整个用地范围内部分建筑参评时，本条的评价范围仍为整个用地范围。

当评价项目的绿化工程委托专业机构实施养护时，应由养护机构提交本条要求的该项目的相关资料。

10.2.12  垃圾收集站（点）及垃圾间不污染环境，不散发臭味，不产生噪声，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1  垃圾站（间）定期冲洗，得 2 分；

2  垃圾及时清运、处置，得 2 分；

3  周边无臭味、无噪声，用户反映良好，得2分。

10.2.12　本条适用于各类民用建筑的运行评价；也可在设计评价中进行预审。

垃圾站(间)的环境卫生直接关系到生活、工作环境的品质。垃圾站(间)应设有冲洗和排水设施，有专人定期进行冲洗、消毒。存放垃圾应不散发臭味，并及时清运。运输时垃圾不散落、不污染环境。

垃圾站（间）的通风、除尘、除臭效果应符合现行标准《生活垃圾收集站技术规程》 CJJ179、《恶臭污染物排放标准》GB 14554 等的规定。

运行评价时，根据住宅建筑和公共建筑的使用特点，重点关注垃圾收集站(点)及垃圾间 的环境卫生状况。现场考察垃圾站(间)的卫生状况、垃圾站(间)冲洗和排水设施的完好情况， 查阅垃圾站（间）运行记录（定期冲洗记录、垃圾清运记录）；必要时进行用户抽样调查， 调查用户投诉及满意度情况。

10.2.13  实行垃圾分类收集和处理，评价总分值为 10 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  垃圾分类收集率达到90%，得 4 分；

2  可回收垃圾的回收比例达到90%，得 2 分；

3  对可生物降解垃圾进行单独收集和合理处置，得 2 分;

4  对有害垃圾进行单独收集和合理处置，得2分。

10.2.13  本条适用于各类民用建筑的运行评价。重点评价垃圾的分类收集和处理情况。运行评价时，应根据垃圾分类、收集、运输的有关数据，计算垃圾分类收集率、可回收垃圾的回收比例。

1 垃圾分类收集

垃圾分类收集率的计算公式为：

γs—垃圾分类收集率（%）；

ωs—分类收集的垃圾质量（t）；

W—垃圾排放总质量（t）。

2 可回收垃圾的回收比例

可回收垃圾的回收比例的计算公式为：

γr—可回收垃圾的回收比例（%）；

ω1—已回收的可回收物质量（t）；

𝑊𝑟—可回收物总质量（t）。

采用上述公式计算时，应选择同一时间段，保证各参数取值在时间段上的一致性。评价时间段宜大于一年。

3 可生物降解垃圾

对厨余垃圾，应单独收集，并进行合理处置。

4 有害垃圾

对有害垃圾，应单独收集，并进行合理处置。目前，对有害垃圾的收集、处置尚存在一定困难。对实行有害垃圾单独收集并合理处置的行为应给予鼓励和肯定。

运行评价时，查阅垃圾管理制度文件、垃圾分类收集管理制度文件、垃圾分类收集和处理记录，并进行现场核查。垃圾分类收集管理制度应明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾分类收集。垃圾分类收集和处理记录应包括总的垃圾处理记录、可回收垃圾的回收量记录。现场核查垃圾分类收集情况、垃圾容器的设置数量及识别性、工作记录，必要时进行用户抽样调查。

# 11  提高与创新

11.1  一般规定

11.1.1  绿色建筑评价时，应按本章规定对加分项进行评价。加分项包括性能提高和创新两部分。

11.1.2  加分项的附加得分为各加分项得分之和。当附加得分大于 10 分时，应取为 10 分。

11.2  加分项

I  性能提高

11.2.1  围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高20%，或者供暧空调全年计算负荷降低幅度达到15%，评价分值为 2 分。

11.2.1  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 节能计算文件中应写明外墙、屋顶、外窗、幕墙等围护结构主要部位的传热系数K和遮阳系数SC值，以及国家节能设计标准中的限值要求，并比较两者的差异。

2 根据暖通全年负荷计算文件，设计建筑与参考建筑的采暖、空调全年负荷降低幅度。参考建筑与设计建筑的建筑外形、内部的功能分区、气象参数、建筑室内供暖空调设计参数、空调供暖系统形式和设计运行模式、系统设备的参数等条件一致，参考建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，比较两者的负荷差异。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表、当地建筑节能审查相关文件；或审查供暖空调全年计算负荷报告。运行评价查阅建筑竣工图、围护结构竣工详图、围护结构热工性能参数表、当地建筑节能审查相关文件、节能工程验收记录、进场复验报告，并现场核实；或审查供暖空调全年计算负荷报告，同时查阅基于实测数据的供暖供热量、空调供冷量，并现场核实。

11.2.2  供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求，评价分值为 1 分。对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷(温)水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定值的提高或降低幅度满足表 11.2.2 的要求；对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准规定的 1 级要求。

表11.2.2  冷、热源机组能效指标比现行国家标准

《公共建筑节能设计标准》GB 50189的提高或降低幅度

| 机组类型 | 能效指标 | 提高或降低幅度 |
| --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 | 制冷性能系数（COP） | 提高12% |
| 溴化锂吸收式冷水机组 | 直燃型 | 制冷、供热性能系数（COP） | 提高12% |
|  | 蒸汽型 | 单位制冷量蒸汽耗量 | 降低12% |
| 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 | 能效比（EER） | 提高12% |
| 多联式空调（热泵）机组 | 制冷综合性能系数[IPLV(C)] | 提高16% |
| 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 提高6个百分点 |
|  | 燃油燃气 | 热效率 | 提高4个百分点 |

11.2.2　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 暖通设备表中应标明冷热源机组的能效值（制冷、供热性能系数、单位蒸汽耗气量、能效比、热效率等）。

2 根据冷热源机组能效值是否满足条文要求判定得分。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调专业施工图及设计说明，审查冷、热源机组能效指标。运行评价查阅暖通空调专业竣工图、冷热源机组产品说明、产品型式检验报告、运行记录等，审查冷、热源机组能效指标，并现场核实。

11.2.3  采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于 70%，评价分值为 1 分。

11.2.3  本条适用于各类公共建筑的设计、运行评价。

系统全年平均能源综合利用率的计算方法详见行业标准《燃气冷热电三联供工程技术规 程》CJJ145-2010 第 3.3.5 条，应为系统全年输出能量（年净输出电量、有效余热供热量与供冷量之和，注意电量单位的转换：1KWh=3.6MJ），与输入能量（年燃气耗量与燃气低位发热量之积）之比。但其中不应包括补充冷热设备输出的能量，以及辅助系统消耗的能量。例如，发电机组内部自耗电量，余热锅炉、余热吸收式制冷机等设备补燃产生的热/冷量。

1 暖通设计说明中应写明分布式热电冷联供技术的应用方式及参数，应写明全年能源综合利用率。

2 暖通系统图中应体现分布式热电冷系统的相关内容。

3 暖通设备表中应写明热电冷联供相关设备的参数。

本条的评价方法为：设计评价查阅电气、暖通空调等相关专业施工图、计算分析报告，审查系统全年能源综合利用率及其计算。运行评价查阅电气、暖通空调等相关专业竣工图、主要产品型式检验报告、计算分析报告，审查系统全年能源综合利用率及其计算，并现场核实。

11.2.4  卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的 1 级，评价分值为 1 分。

11.2.4 本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

设计说明中明确各用水器具用水效率等级及水量。各用水器具的用水效率不低于1级。

本条的评价方法为：设计评价查阅体现节水器具选取要求的设计文件、产品说明书（含相关节水器具的性能参数要求）。运行评价查阅体现节水器具设置的竣工图纸、竣工说明、产品说明书、产品节水性能检测报告，并现场核实。

11.2.5  采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构，评价分值为 1 分。

11.2.5  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 结构设计总说明中，应明确是否采用钢结构、木结构体系、是否有减隔震措施，或预制构件用量比例Rpc不小于60%的结构体系。

2 根据Rpc是否大于60%判定得分。查看结构体系论证报告，核对所采用结构体系较常规结构体系材料用量少，是资源消耗少和环境影响小的建筑结构体系。

本条的评价方法为：设计评价查阅结构专业施工图及设计说明、预制构件用量比例计算书，审查用量比例及其计算。运行评价查阅结构专业竣工图及设计说明、预制构件用量比例计算书，审查用量比例及其计算，并现场核实。

11.2.6  对主要功能房间采取有效的空气处理措施，评价分值为 1 分。

11.2.6  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 通设计说明中应写明主要功能房间空气处理措施的设置情况。

2 暖通设备表中应体现空气处理措施的相关参数。

3 主要功能房间主要包括间歇性人员密度较高的空间或区域（如会议室），以及人员经常停留空间或区域（如办公室等）。空气处理措施包括在空气处理机组中设置中效过滤段、在主要功能房间设置空气净化装置等。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调专业施工图、空气处理措施专项报告，审查空气处理措施的有效性。运行评价查阅暖通空调专业竣工图、主要产品型式检验报告、室内空气处理设备或装置的运行记录（及其检查、清洗和更换记录）、室内空气品质检测报告，审查空气处理措施的有效性，并现场核实。

11.2.7  室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB / T 18883规定限值的70%，评价分值为 1 分。

11.2.7  本条适用于各类民用建筑的运行评价。

除具体指标外，评价内容同第 8.1.6 条。

本条的评价方法为：运行评价査阅室内污染物检测报告（应依据相关国家标准进行检测），并现场检查。

11.2.8  采用新技术与设备，降低新风系统能耗，得1分。

11.2.8  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 暖通设计说明中应写明采用新技术与设备的情况。

2 暖通设备表中应体现新技术与设备的相关参数。

3 施工图中明确含有新技术与设备相关图纸。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书；运行评价查阅相关竣工图、计算书、运行记录，并现场核实。

11.2.9  为建筑本体接入未来“智慧城市”的交汇互联、信息共享提供合理的软、硬件接口以及相应的平台扩展功能，评价分值为 1 分。

11.2.9  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 电气设计说明中应写明为建筑本体接入未来“智慧城市”的交汇互联、信息共享提供合理的软、硬件接口以及相应的平台扩展功能。

2 施工图中明确含有相关平面图及系统图。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算分析报告；运行评价查阅竣工图、计算分析报告，并现场核实。

II  创新

11.2.10  建筑方案充分考虑沈阳市的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能，评价分值为 2 分。

11.2.10　本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

判断是否采用了合理有效的被动措施，切实改善了场地微气候环境，或有效提高了建筑自然通风、天然采光、保温隔热等效果，切实减少了能源消耗或提高了建筑性能。采取了3种合理有效的被动措施得1分，采用5种及以上此类被动措施得2分。此类被动措施包括但不限于如下内容：

1 改善场地微气候环境的措施，例如：通过架空部分建筑促进区域自然通风；可绿化屋顶全部做屋顶绿化；不低于30%的外墙面积做垂直绿化；场地内设置挡风板或导风板优化场地风环境；优化建筑形体控制迎风面积比；设置区域通风廊道等等。

2 有效提高建筑自然通风效果的措施，例如：在建筑形体中设置通风开口；利用中庭（上部应有可开启外窗或天窗）加强自然通风；设置太阳能拔风道；门上设置无动力风帽；主要空间设置吊扇促进通风；外窗开启与室外温度感应联动；采用地道风等等。

3 有效提高建筑天然采光效果的措施，例如：设置反光板加强内区的自然采光；建筑顶层全部采用导光管；设置有自然采光通风的便于使用的楼梯间。

4 有效提高建筑保温隔热效果，例如：建筑形体形成有效的自遮阳；屋面采用遮阳措施或全部设置通风屋面；建筑设置双层通风外墙；建筑有阳光直射的透明围护结构全部采用可调节外遮阳；可调节外遮阳与太阳角度感应联动；选用新型高效的保温隔热材料（如真空保温材料）；屋面或墙面面层采用高效隔热反射材料（如陶瓷隔热涂料或TPO防水层）；设置被动式太阳能房。

5 合理运用其他被动措施，例如：利用连廊、平台、架空层、屋面等向外部公众提供开放的运动、休闲、交流空间；有效利用建筑中较难利用的空间（如锐角的三角形空间、坡屋顶内空间、人防空间）提高建筑使用效率；促进行为节能的措施；充分利用本地乡土材料；采用空心楼盖；再利用拆除下来的旧建筑材料等等。以上措施选用应合理，应符合项目的自然条件和项目需求，应能切实发挥节约资源、提高建筑性能的效果。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑等相关专业施工图及设计说明、专项分析论证报告，审查提高能源资源利用效率和建筑性能的情况。运行评价查阅建筑等相关专业竣工图及设计说明、专项分析论证报告，审查提高能源资源利用效率和建筑性能的情况，并现场核实。

11.2.11  合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑，评价分值为 1 分。

11.2.11  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 建筑设计说明中应写明场地是否利用了废弃地。如果利用了废弃地，应写明采取的改造或改良措施，并对土壤中是否含有有毒物质进行检测与再利用评估，确保场地利用不存在安全隐患、符合国家相关标准的要求。

2 建筑设计说明中应写明是否利用了旧建筑，如果利用需写明主要利用的方式。

本条所指的“尚可利用的旧建筑”系指建筑质量能保证使用安全的旧建筑，或通过少量改造加固后能保证使用安全的旧建筑。对于一些从技术经济分析角度不可行、但出于保护文物或体现风貌而留存的历史建筑，由于有相关政策或财政资金支持，因此不在本条中得分。

本条所指的废弃场地主要包括裸岩、石砾地、盐碱地、沙荒地、废窑坑、废旧仓库或工厂弃置地等。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、环评报告、旧建筑利用专项报告，审核其合理性。运行评价查阅相关竣工图、环评报告、旧建筑利用专项报告、检测报告，审核其合理性，并现场核实。

11.2.12  应用建筑信息模型（BIM ) 技术，评价总分值为 3 分。在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用，得 2 分；在两个或两个以上阶段应用，得 3 分。

11.2.12  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 各专业设计说明中应写明本项目在规划设计阶段应用建筑信息模型（BIM）技术。

2 应提供建筑信息模型设计文件和漫游文件。

本条的评价方法为：设计评价查阅规划设计阶段的 BIM 技术应用报告，审查其实现信息共享、协同工作的能力和绩效。运行评价查阅规划设计、施工建造、运行维护阶段的 BIM 技术应用报告，审查其实现信息共享、协同工作的能力和绩效。

11.2.13  进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度，评价分值为 1 分。

11.2.13  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 提供碳排放计算分析报告内容，应包括建筑固有的碳排放量和标准运行工况下的资源消耗碳排放量，应提出相关节能减排措施降低碳排放。

2 提供各专业设计文件中的内容，应落实碳排放计算分析报告中提出的节能减排措施。

本条的评价方法为：设计评价：查阅设计阶段的碳排放计算分析报告，以及相应措施，审查其合理性。运行评价：查阅设计、运行阶段的碳排放计算分析报告，以及相应措施的运行情况，审查其合理性及效果。

11.2.14  采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益，评价总分值为 2 分。采取一项，得 1 分；采取两项及以上，得 2 分。

11.2.14  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

1 本条主要针对前面未提及的其他技术和管理创新予以鼓励，包括项目创新点较大地超过相应指标的要求，或达到合理指标但具备显著降低成本或提高工效等优点，满足节能、节材、节水、节地、环境保护和运行管理其中一项即可得1分，满足节能、节材、节水、节地、环境保护和运行管理两项以上者得2分。

2 提供创新措施效益计算文件，应有效提高环境友好性，提高资源与能源利用效率，实现可持续发展或具有较大的社会效益。

3 设计文件中应有措施的相关内容，并应与创新措施效益分析文件描述内容一致。

本条的评价方法为：设计评价时查阅相关设计文件、分析论证报告及相关证明材料；运行评价时查阅相关竣工图、分析论证报告及相关证明材料，并现场核实。

11.2.15  采用计算机模拟辅助手段优化重要功能房间通风空调气流组织设计，得 1 分。

11.2.15  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

应提供CFD模拟计算模型和相关结果。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、室内环境模拟计算报告；运行评价查阅相关竣工图、室内环境模拟计算报告，必要时可进行现场测试。